PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI

SECTIUNEA 1 SIBIU – BOITA

Km 0+000 – km 14+150

Lot 1 - km 0+000 - km 13+170

Manual de intretinere si utilizare

Cladiri aferente Centrului de Intretinere si Coordonare si Spatiilor Pentru Servicii

Antreprenor si Proiectant General:

PORR CONSTRUCT S.R.L.

EUROCERAD INTERNATIONAL SRL

# EXPLOATAREA, INTRETINEREA, REPARAREA SI URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR

## SCOPUL SI CONTINUTUL DOCUMENTATIEI

COMPORTAREA IN EXPLOATARE este manifestarea modului in care un produs (lucrare, constructie) reactioneaza prin calitatea sa (totalitatea proprietatilor si caracteristicile sale) la cerintele stabilite, privind aptitudinea sa la utilizare, in cursul duratei sale de serviciu.

In cazul abordarii de performanta, comportarea in exploatare a unui produs, se apreciaza prin masura in care performantele acestuia, raspund cerintelor specificate.

Comportarea in exploatare a unui produs reflecta durabilitatea acestuia, respectiv mentinerea in timp a performantelor sale.

Toate evenimentele (fapte, actiuni, activitati,interventii, controale, expertize, inspectii...) care se produc in timp si rezultatele si efectele acestora se trec in jurnalul evenimentelor, acesta fiind un document al cartii tehnice a constructiei.

URMARIREA COMPORTARII (IN EXPLOATARE) A CONSTRUCTIILOR este actiunea sistematica de observare, examinare, investigare a modului in care raspund (reactioneaza) constructiile, in decursul utilizarii lor, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executie ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatilor constructiilor in procesul de intecatiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii si se va asigura de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructiilor.

## URMARIREA CURENTA A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

    - PREVEDERI PRIVIND URMARIREA CURENTA A COMPORTARII CONSTRUCTILOR

Urmarirea curenta este o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de a indeplinii cderintele de stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.

Urmarirea curenta a constructiilor se efectueaza prin examinarea vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporare.

Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor revine in sarcina proprietarilor si/sau utilizatorilor.

Urmarirea curenta a comporarii constructiilor va cuprinde obligatoriu urmatoarele:

- Fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare;

- Zonele de observatie si punctele de masurare;

- Amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sau observatii (nise, scari de acces, balustrade, platforme...)

- Programul de masuratori, prelucrari, interpretari, inclusiv cazurile in care observatiile sau masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite;

- Modul de inregistare si pastrare a datelor;

- Modul de prelucrare primara;

Modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea unor decizii; Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire curenta, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, explozii,alunecari de teren etc).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta va intocmii rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in carteatehnica a constructiei. In cazul in care se constata deteriorari avansate ale constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.

In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei propietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsa asupra constrcutiei respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

#### PREVEDERILE PRIVIND INSPECTAREA EXTINSA A UNEI CONSTRUCTII

Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata din punct de vedere al stabilitatii si durabilitatii a tuturor elementelor struturale si nestructurale a imbinarilor constructiei a zonelor reparate si consolidate anterior precum si in cazuri speciale a terenului si zonelor adiacente.

Aceasta activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea constructiilor cum ar fi:

- deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;

- dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, foc, explozii, alunecari de teren etc.) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

- schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei respective.

Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de catre specialisti atestati, cu experienta in domeniul cercetarii experimentale a constructiilor.

Documentatia face parte din CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI: Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea, urmarirea comportarii si postutilizarea constructiei, conform HG 343 din 29 iulie 2017 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Aceasta documentatie tehnica cuprinde prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiuni de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatie de interpretare a urmaririi comportarii constructiei pe timpul executiei si a exploatarii.

Constructia care face obiectul documentatiei de fata este cea a urmatoarelor spatii:

  - Cladire operationala OP 1, OP 2

  - Atelier de intretinere

  - Depozit sare

  - Padoc

  - Sopron

  - Cabina paza

  - Toalete parcari de scurta durata

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se va face pe categorii de lucrari.

Comportarea in exploatare reprezinta modul in care un produs respectiv o lucrare, sau o constructie, reactioneaza prin calitatea ei (totalitatea proprietatilor si caracteristicilor sale) la cerintele stabilite, privind aptitudinea sa la utilizare, in cursul duratei saledeserviciu. Comportarea in exploatare a unui produs este apreciat prin masura in care performantele acestuia raspund cerintelor specificate. Respectiv durabilitatea lui adica mentinerea in timp a performantelor sale.

# PROGRAM DE INTRETINERE SI URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A CLADIRII

## ARHITECTURA

Programul de intretinere si urmarire a comportarii in timp a cladirilor reprezinta o activitate permenenta pe toata durata de viata a unei constructii si obligatorie, conform Legii nr. 10/1995 a calitatii lucrarilor modificata prin Legea 587/2002 si Legea 123/2007 cat si Normativului P130/1990.

Realizarea mentenantei unei cladiri ia in considerare un numar de cerinte care trebuie indeplinite pe toata durata de existenta a cladirii.

#### Cerinte privind siguranta constructiei

Se refera la siguranta deplina privind rezistenta si stabilitatea structurii oricarei constructii pentru a putea functiona. Orice cladire care nu poate functiona in siguranta, total sau partial este avariata.

Cauzele principale ale avarierii unei cladiri sunt:

- Lipsa lucrarilor de intretinere

- Alterarea proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor in timp si neinlocuirea lor la timp

- Erori de exploatare

- Solicitari ale mediului in care este amplasata cladirea, mai mari decit cele prevazute in proiect: solicitari directe prin actiunea unui sistem de forte (sarcina utila, impingerea pamantului etc) sau solicitari indirecte prin deformatii impuse de alte cauze (variatii de temperatura, tasari diferentiate, miscari seismice, actiunea vantului etc).

#### Cerinte privind siguranta in exploatare

Siguranta la intruziune: se refera la controlul acceselor, siguranta sistemelor de inchidere impotriva furtului; proiectarea retelei de canalizare si a inchiderilor exterioare astfel incat sa nu permita patrunderea insectelor si animalelor daunatoare in cladire.

Siguranta circulatiei pedestre: se refera la crearea de facilitati de deplasare pentru persoanele cu handicap; balustrada la scari si rampe continua si cu parapet inalt de 90 cm pentru evitarea accidentelor; utilizarea la pardoseli, scari si rampe, a finisajelor care sa impiedice alunecarea (utilizarea materialelor antiderapante); proiectarea traseelor cailor de circulatie fara denivelari, praguri, trepte izolate; fluxuri de circulatie clare si cat mai scurte; pereti fara muchii taioase, proeminente sau alte surse de lovire, agatare sau ranire; deschiderea usilor in sensul evacuarii persoanelor, spre exterior; asigurarea iluminatului artificial combinat cu cel natural, conform STAS 6221.

Siguranta cu privire la riscuri provenite de la instalatiile electrice, termice, sanitare: in acest sens, executarea, intretinerea si repararea instalatiilor se va face doar de personal calificat, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice.

#### Cerinte privind siguranta la foc

Implica respectarea normelor PSI, utilizarea de materiale cu rezistenta termica mare care asigura etanseitatea corespunzatoare si stabilitatea.

#### Siguranta la factorii de mediu

Aceasta se refera la:

- conceperea si realizarea unei cladiri astfel incat aceasta sa nu pericliteze sanatatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se totodata igiena, sanatatea, refacerea si protectia mediului inconjurator.

- asigurarea unui raport optim intre mediul natural / amplasament / cladire: stabilirea unui amplasament cu o insorire buna, lipsite de nocivitati pe cit posibil, cu vegetatie abundenta; respectarea prevederilor referitoare la regimul de inaltime, limite fata de

vecinatati, aliniament stradal, spatii verzi, accese; prevenirea si reducerea prejudiciilor ecosistemului in care se afla amplasata cladirea: pastrarea si intretinerea spatiilor verzi, reciclarea deseurilor solide, protectia solului.

- asigurarea confortului higro-termic: implica asigurarea pentru fiecare incapere a temperaturii si umiditatii corespunzatoare activitatii desfasurate si asigurarea unei diferente de temperatura acceptabile intre suprafetele incaperilor si corpul omenesc.

- asigurarea igienei aerului: implica asigurarea unei ambiante atmosferice curate, cu o ventilare corespunzatoare, fara degajari de gaze toxice, substante poluante sau emanatii de radiatii periculoase pentru sanatatea ocupantilor. Se interzice utilizarea ca materiale de constructie a azbestului (azbocimentului), sterilului, nisipului, zgurii si a slamului rezultat din prelucrarea ingrasamintelor chimice.

- asigurarea igienei vizuale: implica asigurarea cantitatii si calitatii luminii corespunzatoare fiecarui spatiu, transparenta si comunicarea spatiilor cu mediul exterior.

- asigurarea igienei acustice: se refera la un nivel maxim admis de zgomot si vibratii.

#### Cerinte privind asigurarea izolatiei termice si higrofuge:

Implica o conceptie generala si de detaliu a cladirii in vederea limitarii pierderilor de caldura si implicit a realizarii economiei de energie, detalii de etansare eficiente, asigurarea performantelor higro-termice corespunzatoare la peretii exteriori, pardoseli, acoperis si fundatii.

#### Amenajari exterioare - trotuare, alei, accese in cladire, acces carosabil, curte interioara

Cei responsabili cu urmarirea comportarii in timp a cladirii vor urmari depistarea urmatoarelor defecte sau probleme:

##### Trotuar, alei, scara de acces

- deteriorarea trotuarului: gasirea solutiei corecte pentru rezolvarea problemelor legate de trotuarul din jurul cladirii este deosebit de importanta, o abordare gresita putand conduce la infiltrarea apelor pluviale la fundatii si in subsolul cladirii, aparitia igrasiei si infiltratiilor de apa in pereti;

- un specialist avizat va rezolva aceste probleme, avand in vedere aspectele legate de ventilarea peretilor, natura soclului si a fundatiilor, dirijarea apelor de ploaie spre exteriorul cladirii (racordarea jgheaburilor la un canal de scurgere a apelor pluviale, astel incat apa sa fie indepartata de la fundatiile cladirii).

- deteriorarea aleilor, platformelor de acces, placajului, balustradelor, si a mainii curente la rampele scarilor exterioare, murdarirea lor, acoperirea lor cu zapada si gheata pe timp de iarna.

- nu se va folosii sarea ca material de curatare a straturilor de gheata sau zapada.

- se va verifica ca placile de pardoseala finita, montate pe scara exterioara sa nu fie fisurate sau desprinse si sa prezinte pericol de impiedicare pentru public.

##### Platforma pentru deseuri menajere

- deteriorarea recipientelor de depozitare a gunoiului (ruginire, spargere), infiltratii in platforma de depozitare.

##### Cauzele degradarilor:

- defecte de executie;

- influentele mediului natural asupra proprietatilor materialelor;

- influente exercitate de agentii mecanici si chimici in procesul de exploatare;

##### Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere

- asigurarea si ancorarea echipamentelor (panouri de afisaj etc.) pentru evitarea oricaror accidente.

- curatarea trotuarului perimetral cladirii, atunci cand sunt acoperite de zapada sau de gheata pe timp de iarna, pentru evitarea accidentelor si a degradarii pavimentului sub actiunea ghetii; udarea trotuarelor acces in timpul zilelor toride de vara, pentru imbunatatirea microclimatului.

- inlocuirea elementelor putrezite de lemn si curatarea, tratarea corespunzatoare si vopsirea acelor componente la care daca nu s-ar interveni urgent, ar avea loc o degradare rapida.

- curatarea, grunduirea si vopsirea elementelor ruginite din metal.

- repararea trotuarelor, remedierea etanseitatii trotuar-soclu, atunci cand aceasta exista.

- intretinerea mobilierului exterior cladirii (banci etc.) sau la nevoie inlocuirea acestuia cu mobilier confectionat din materiale ce se deterioreaza mai putin in cazul eventualelor vandalizari sau actiuni ale factorilor climatici (mobilierul metalic va avea stratul protector de vopsea in stare buna pentru a evita deteriorarea acestuia).

- intretinerea acceselor se realizeaza in urma inspectarii si constatarii unor deficiente (deteriorari ale pavimentelor, rampelor, treptelor, marcajelor etc.), trebuie realizat astfel incat sa nu se produca accidente la acces pe timp ploios sau cu zapada, prin amplasarea unor sisteme antiderapante (covoare de cauciuc, material textil etc.) pentru impiedicarea alunecarii.

#### Fatade si lucrari la exteriorul cladirii

O inspectie vizuala a exteriorului cladirii trebuie facuta pentru a observa modificarile ce au loc in calitatea peretilor exteriori si a finisajelor acestora. Este foarte important sa fie observate locurile in care sunt semne de deteriorare a finisajelor: deteriorarea vopselei, a mortarului sau existenta crapaturilor la pereti, in locurile de imbinare a zidariei, prezenta unor pete de mucegai sau ciuperci care se dezvolta pe pereti, tufisuri sau arbusti care au crescut si ating exteriorul cladirii, mentinand umezeala. Aceste indicii implica necesitatea absoluta a realizarii unor actiuni imediate de intretinere asupra exteriorului cladirii. In timp, in lipsa acestor actiuni, cladirea se poate deteriora grav.

Peretii exteriori au nevoie de o intretinere periodica pentru protejarea materialelor. Specificul programului de mentenanta depinde de materialele utilizate si de actuala lor conditie sub influenta agentilor exteriori: apa, vant, soare.

Recomandari:

- constructiile situate in zone afectate de actiunea vanturilor dominante necesita masuri de protectie a finisajelor exterioare / interventii de reparare / inlocuire la aparitia semnelor de deteriorare (exfoliere, schimbarea aspectului initial, deteriorarea elementelor decorative).

- peretii exteriori trebuie sa fie mentinuti curati si fara depuneri de praf / pietris. Un pas important in procesul de mentenanta a peretilor exteriori o constituie curatarea acestora minim o data pe an.

- orice resturi si plante trebuie indepartate de pereti pentru ca apa care se scurge pe fatade sa se zvante si sa nu fie retinuta pentru a putea penetra peretii sau fundatiile.

Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor defecte:

- Tencuieli si zugraveli (traditionale sau moderne), zidarie aparenta, placari, sisteme de umbrire sau design architectural.

- fisuri sau crapaturi profunde in zidarie (de ex. in cazul cutremurelor);

- aparitia condensului si a igrasiei, ciupercilor, mucegaiului;

- modificarea aspectului initial (culoare, consistenta, etc.).

- stabilitatea fixarii lamelelor

- Usi si ferestre (lemn, metal, PVC, aluminiu)

- deformarea usilor sau a ferestrelor;

- exfolieri, fisuri ale stratului de vopsea de protectie determinand ruginirea sau deteriorarea la tocuri de usi sau ferestre, usi, ferestre si montanti de lemn, rame metalice la usi, ferestre si grilaje;

- deteriorarea chiturilor;

- geamuri sparte, neetanseizari intre elemente de tamplarie si zidarie;

- deteriorarea glafurilor (pervazurilor) si a lacrimarelor ferestrelor si usilor (elemente care impiedica scurgerea apei de ploaie pe fatada).

- Feronerii (elemente metalice: clante, balamale etc.)

- deformatii ale elementelor metalice sau nefunctionarea lor;

- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea stratului de protectie de pe suprafata elementului.

Cauzele degradarilor:

- defecte de executie sau defecte ale materialelor;

- influentele mediului natural asupra proprietatilor materialelor;

- influente exercitate de agentii mecanici si chimici in procesul de exploatare. Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere

- peretii afectati de mucegai vor fi curatati si spalati pentru a impiedica extinderea mucegaiului, salile vor fi bine ventilate si se vor analiza cauzele aparitiei condensului si a igrasiei, in vederea eliminarii lor:

- Neetanseitati la imbinarile dintre zidaria exterioara si tamplaria ferestrelor si usilor unde; datorita materialelor cu coeficienti diferiti de dilatare, la schimbarile de temperatura, se pot produce deschideri ale imbinarilor care vor permite infiltrarea apei;

- crapaturi la peretii exteriori care favorizeaza infiltratiile de apa prin erodarea mortarului care realizeaza legatura dintre diferitele parti de zidarie;

- punti termice: zona in care local izolatia termica este mai mica decat cea curenta, vaporii de apa de la interior condensand la contactul cu suprafata rece unde izolatia termica este deteriorata, favorizand condensul;

- infiltratii datorate distrugerii hidroizolatiei fundatiilor (acolo unde au fost prevazute hidroizolatii);

- functionarea incorecta a burlanelor sau pante gresite de scurgere a apelor de ploaie de pe acoperis;

- refacerea etanseitatilor deteriorate de orice fel. Urgente:

- reconditionarea suprafetelor de lemn, a tocariei usilor si ferestrelor avand stratul protector de vopsea deteriorat. Lemnul va fi atacat de infiltrarea apei daca nu se intervine imediat prin curatirea riguroasa a suprafetei de lemn, indepartarea oricarei urme de impuritati sau de resturi de vopsea si degresarea suprafetei, chituirea si vopsirea ei in trei straturi.Trebuie actionat inainte ca lemnul sa putrezeasca, deoarece daca se intampla acest fenomen, singura solutie va fi de inlocuire a sectiunilor putrezite cu materiale noi. Intervalul de timp pentru vopsire sau baituire / decapare si aplicarea sistemului de hidroizolatie este de cinci ani pentru elementele din lemn, iar pentru anumite tipuri de lemn acest interval este mult mai mic;

- restabilirea geometriei si fixarea cadrelor deformate ale ferestrelor si usilor de lemn cu coltari metalici corespunzatori;

- reconditionarea elementelor decorative de fatada deteriorate;

- refacerea termoizolatiilor si hidroizolatiilor deteriorate; pentru crearea si pastrarea confortului termic al cladirii este absolut necesara utilizarea materialelor termoizolante la peretii exteriori, in vederea respectarii Exigentei E privind confortul termic conform Actului Normativ C107/1/1997 din 16 iunie 2003, evitarea puntilor termice si etanseizarea tamplariei usilor si ferestrelor.

- Verificarea anuala a fatadelor exterioare;

- Refacerea zugravelii si, acolo unde este cazul, a tencuielilor pe o suprafata restransa sau mai extinsa.

#### Lucrari interioare

Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor defecte:

- Usi si ferestre interioare (lemn- cu sau fara elemente decorative, metal, PVC):

- deformarea usilor sau a ferestrelor;

- exfolieri, fisuri ale stratului protector de vopsea – la tocuri de usi si ferestre, usi, ferestre si montanti de lemn, rame metalice la grilaje, usi, ferestre si montanti.

- Tencuieli cu sau fara elemente decorative si zugraveli traditionale sau moderne la pereti si tavane:

- fisuri sau crapaturi (in caz de cutremure, tasari sau alunecari de teren);

- aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiului;

- modificarea aspectului initial (culoare, consistenta etc.). Elemente decorative:

- fisuri, exfolieri, zgarieri;

- aparitia condensului, igrasiei, ciupercilor, mucegaiului;

- exfolierea stratului de protectie sau a substantelor de tratare si prezervare a lemnului.

- Feronerii:

- deformatii ale elementelor metalice;

- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea stratului de protectie de pe suprafata elementului.

- Scari interioare (metalice, beton armat, lemn) si componentele lor (podest, vang, trepte si contratrepte, mana curenta, parapet):

- deformatii sau deteriorari ale elementelor componente care pun in pericol rezistenta si stabilitatea, precum si garantia in exploatare;

- avarierea sistemelor de imbinare si prindere;

- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea stratului de protectie de pe suprafata elementului.

- fisurarea, deformarea finisajelor treptelor si contratreptelor.

- continuitatea mainii curente

- Pardoseli (din ceramica, piatra, mozaic, gresie, linoleum, parchet):

- orice forma de deteriorare: zgariere, taiere, lovire;

- modificarile proprietatilor antiderapante (care ar putea favoriza alunecarea);

- schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea, imbatranirea materialelor. Placaje la pereti (faianta, granit):

- orice forma de deteriorare: zgariere, taiere, lovire;

- schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea, imbatranirea materialelor.

Cauzele degradarilor:

- defecte de executie;

- influentele mediului natural asupra proprietatilor materialelor;

- influente exercitate de agentii mecanici si chimici in procesul de exploatare;

- erori de exploatare, instalatii de apa defecte, defecte la grupul sanitar, defecte la acoperis.

Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere

  - repararea oricaror defectiuni ce tin de scari, balustrade, podeste, trepte, parapeti pentru prevenirea oricaror accidente;

  - spalarea cu piatra vanata a peretilor atacati de mucegai, ventilarea incaperilor si depistarea cauzelor; repararea hidroizolatei la peretii exteriori si eliminarea igrasiei;

  - repararea imediata a pardoselilor in cazul dezlipirii celor din vinil sau in cazul desprinderii unor sipci din parchet (sau bucati din dusumea), pentru a impiedica deteriorarea lor in continuare, proces care are loc foarte rapid;

  - repararea oricarei neetanseitati si defectiuni la pardoseli, care ar putea permite patrunderea soarecilor sau a sobolanilor.

  - repararea elementelor decorative, a zugravelii grav deteriorate si a tencuielii deteriorate, daca este cazul;

  - repararea sistemelor de inchidere la usi.

  - verificarea sistemelor de prindere si de inchidere a tavanelor false, pentru evitarea accidentelor si mentinerea aspectului lor adecvat intrucat oxidarea elementelor de prindere determina modificari ale aspectului plafonului (patare, deformare);

  - realizarea lucrarilor de intretinere a peretilor, elementelor decorative si tamplariei; daca amploarea / tipul lucrarilor de mentenanta asupra elementelor structurale ale cladirii depind de „varsta” imobilului, cele asupra elementelor nestructurale sau de finisaj sunt permanente sau se produc la intervale de timp relativ mici (zugraveli, vopsitorii): zugravelile pe baza de apa trebuie refacute la doi ani, vopsitoria la trei-cinci ani;

  - refacerea stratului protector al tamplariilor si lambriurilor pentru a impiedica deteriorarea lemnului;

  - verificarea sistemelor de inchidere a ferestrelor si a obloanelor; sticla ferestrei trebuie sa fie intreaga, fixata in rama ferestrei si etanseizata cu chit, iar pentru evitarea accidentelor, usile/ferestrele utilizate frecvent vor fi dotate cu sticla de tip securit;

  - intretinerea aspectului si starii pardoselii pentru imbunatatirea calitatii aerului interior si reducerea efectelor negative asupra sanatatii utilizatorilor, precum si evitarea posibilelor accidentari prin alunecare: curatarea pardoselilor se va efectua intotdeauna cu o carpa umeda, pentru a evita ridicarea prafului, iar pardoselile de lemn, dupa raschetarea si curatirea in prealabil, se vor trata cu palux sau alte lacuri rezistente la uzura; pardoselile din vinil se vor curata cu carpe moi si umede pentru a nu le deteriora;

  - ungerea balamalelor usilor si ferestrelor cel putin o data pe an.

#### Invelitoare

Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor defecte:

- Invelitori:

- pantele catre gurile de scurgere sunt continue si nu apar zone in care stagneaza apa

- infundarea jgheaburilor si a burlanelor de colectare si dirijare a apelor pluviale

- panta minima a jgheaburilor nu s-a modificat in timp

- prinderea burlanelor este facuta cu bratari bine fixate si tubulatura este etansa

- desprinderea panourilor de acoperis

- corodarea elementelor metalice de pe acoperis

Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere:

- repararea straturilor de hidroizolatie in caz de infiltratii ale apei

- repararea oricaror defectiuni ce tin de scurgerea apelor (strapungeri de hidroizolatie, jgheaburi de colectare, burlane de dirijare) pentru prevenirea infiltratilor;

- repararea oricarei neetanseitati si desfaceri la panourile de invelitoare, care ar putea permite patrunderea apei la interior.

  - repararea glafurilor in caz de deformari sau desprinderi ale tablei

  - verificarea sistemelor de colectare si evacuare a apelor (jgheaburi, burlane) se vor verifica functionalitatea lor si a pieselor de curatire. Curatirea lor se va face cu atentie cu lopeti din lemn si maturare fara a se degrada hidroizolatia sua stratul de protectie a hidroizolatiei.

  - inlocuirea elemenentelor din tabla zincata care prezinta coroziune.

  - verificarea scarilor de interventie ca prinderi si elemente de treapta si sustinere, vopsirea periodica a acestora.

#### Mobilierul

Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor defecte ale mobilierului

- Birouri, scaune, cuiere, dulapuri, mobilier specific salilor:

- fisuri, zgarieri, ruperi ale materialului din care este confectionat;

- deformatii ale elementelor metalice;

- avarieri ale sistemelor de prindere si imbinare, inchidere si siguranta;

- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea stratului de protectie de pe suprafata elementelor metalice sau degradarea stratului de protectie de pe suprafata elementelor din lemn si a substantelor de tratare a lemnului.

Cauzele degradarilor:

- defecte de executie;

- influente exercitate de agentii mecanici si chimici in procesul de exploatare;

- influentele mediului natural asupra proprietatilor materialelor;

- exploatare incorecta (vandalizare);

Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere

- amplasarea si fixarea mobilierului astfel incat caderea, alunecarea sau rasturnarea acestuia sa nu provoace pierderi de vieti omenesti, ranirea persoanelor sau sa blocheze evacuarea din cladire; deplasarea mobilierului se va face prin ridicare si nu prin tarare, pentru a nu deteriora pardoseala (in special cea din granit);

- ancorarea de pereti a dulapurilor din laboratoare, in care se afla substante care pot produce incendii sau degajari nocive, asigurarea rafturilor pentru a se evita rasturnarea recipientelor respective, chiar si in caz de cutremur; masurile constructive pentru asigurarea stabilitatii vor fi prevazute explicit in proiectele scolilor;

- asigurarea parametrilor tehnici necesari pentru buna desfasurare a activitatii (sonorizare

/ izolare fonica, iluminat adecvat in birouri, la ghisee, etc.).

- intretinerea / renovarea mobilierului aferent birourilor, ghiseelor, arhivelor, in vederea mentinerii acestora la standardele initiale se realizeaza in urma unei atente examinari vizuale pentru determinarea deteriorarilor care ar putea duce la accidentari (agatari, zgarieri etc.);

#### Intretinerea si exploatarea placajelor de faianta la pereti

Se recomanda ca placajele sa se intretina prin spalare in diagonala cu apa calduta, cu detergenti si sapun, care sa nu contina insa cantitate mare de grasimi, deoarece depozitarea grasimilor din sapun in rosturi favorizeaza depunerea prafului. Dupa spalare, placajele vor fi sterse prin frecare cu o carpa moale. Pentru intretinerea placajelor se vor evita acele substante si materiale care ar putea provoca zgarierea sau deteriorarea glazurii placilor. Astfel, se vor exclude buretii de sarma, piatra ponce, pulberile care nu au o granulatie fina.

#### Intretinerea si exploatarea tamplariilor din pvc

Pentru intretinerea tamplariei din pvc se vor folosi:

- Gel de curatare

- gel de curatat continand agenti activi de suprafata pentru toate suprafetele: rame, geamuri, usi laminate, profile cu imitatie de furnir;

- dupa stergere cu o laveta suprafetele raman lucioase fara urme, pete sau prelingeri;

- Unsoare siliconica pentru garnituri tamplarie (Super Grease)

- se utilizeaza pentru intretinerea tuturor tipurilor de garnituri;

- conserva flexibilitatea garniturilor si previne inconvenientele climatice efectul casant iarna si aspectul lipicios vara;

- pe suprafete metalice are actiune anticoroziva si electroizolanta;

- la folosire se ia o cantitate de material cu o spatula se pune pe o laveta si se sterg locurile vizibile ale garniturilor;

- materialul este transparent si nu pateaza suprafetele adiacente.

- Ulei pentru fitinguri tamplarie

- asigura intretinerea fitingurilor si glisarea usoara a pieselor mobile a tamplariei;

- sunt prevenite frecarile si sunetele neplacute de la manuirea acestora;

- la utilizare se aplica cateva picaturi prin flaconul cu picatorul indreptat catre locul potrivit;

- se realizeaza o protectie anticoroziva suplimentara.

Pentru o buna intretinere a tamplariei termoizolante dar si a tamplariilor interioare se recomanda respectarea urmatoarele instructiuni de folosire:

- actionarea (apasarea sau rotirea) manerelor si a cremoanelor ochiurilor mobile se va face numai cu canatul (cerceveaua) impins(a) in toc;

- actionarea partilor mobile se va face fara bruscarea manerelor si cremoanelor;

- se vor lua toate masurile pentru protejarea feroneriei (balamale, tije de actionare, manere, cremoane, mecanisme etc.) de praf, nisip, tencuiala etc.;

- periodic ansamblul de tamplarie se va curata cu produse uzuale pentru spalarea geamurilor (detergenti usori lichizi);

- o data pe an garniturile se vor sterge cu o carpa moale cu substante care nu sunt agresive iar feroneria se va gresa cu vaselina fina;

- este interzisa amplasarea de obiecte dure intre canat (cercevea) si toc cu scopul de a bloca fereastra, precum si trecerea prin cadrul ferestrei (usii) a cablurilor electrice sau TV;

- este recomandat ca de doua ori pe an mecanismele de inchidere sa fie gresate cu vaselina siliconica, sa se verifice functionarea lor si se strang suruburile de prindere a manerului. De asemenea, fantele si gaurile de drenaj aflate in tocul ferestrei trebuie curatate periodic. In cazul aparitiei unor defecte care fac imposibila functionarea in siguranta a ferestrei se recomanda interventia unui specialist – de regula producatorul tamplariei.

#### Intretinerea si exploatarea hidroizolatiilor

Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste urmatoarele conditii:

- straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum fara zone nelipite;

- panta catre gurile de scurgere este conform proiectului, fara stagnari de apa;

- este continua si nu prezinta umflaturi;

- racordarea cu elementele de strapungere, la rosturi si guri de scurgere, asigura o etansare perfecta;

- protectia este asigurata conform prevederilor din proiect;

- protectia hidroizolattiei verticale la atice, reborduri, strapungeri etc, este aderenta si fara deplasari.

Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente hidroizolatiilor, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

- copertinele, sorturile, paziile sunt bine ancorate si lipite sau cu faltturi corect executate care sa asigure etansarea si protectia hidroizolatiei;

- jgheaburile sunt lipite etans cu panta minima pentru asigurarea scurgerii apelor, fara stagnare, iar burlanele bine fixate cu bratari si etanse;

- gurile de scurgere, daca au gratar montat si functioneaza normal la turnarea apei in punctele cele mai inalte ale acoperisului.

La acoperisuri si constructii subterane, pentru buna functionare a hidroizolatiei, beneficiarul trebuie sa asigure o intretinere permanenta, pentru care se vor lua masurile urmatoare:

- interzicerea spargerii hidroizolatiei sau a stratului de protectie pentru executia ulterioara de strapungeri sau ancorari;

- interzicerea depozitarii de obiecte sau alte amenajari pe acoperisuri sau hidroizolatii;

- interzicerea asezarii sau montarii peste hidroizolatii de obiecte sau utilaje cu temperaturi peste 40oC, ori a se face focul sau deversari de lichide fierbinti;

- interzicerea unei circulatii mai intense decat permite stratul de protectie respectiv, sau schimbarii destinatiei acoperisului;

- curatarea periodica se va face de cel putin doua ori pe an, la inceputul primaverii si sfarsitul toamnei prin maturare umeda;

- curatarea zapezii si a ghetii, care pot infunda jgheaburile si gurile de scurgere, se va face cu atentie, cu lopeti de lemn si maturare fara a se degrada hidroizolatia sau protectie.

La constructii subterane si incaperi ude, beneficiarul trebuie sa mai asigure mentinerea integritatii hidroizolatiei pe durata executiei protectiei hidroizolatiei (sapa, perete de protectie) si a lucrarilor de constructii ulterioare executiei hidroizolatiei (armare, cofrare, betonare etc), luandu-se si urmatoarele masuri:

- trotuarele vor fi mentinute curate, cu panta spre exterior pentru scurgerea apelor, iar crapaturile si rosturile marite vor fi colmatate imediat cu mastic bituminos;

- nu se vor face sapaturi langa pereti care sa inlature impingerea pamantului si nu se vor efectua lucrari langa constructie fara avizul proiectantului;

- nu se va schimba destinatia lucrarilor si nu se vor face amenajari fara avizul proiectantului.

Beneficiarul constructiei trebuie sa verifice periodic, recomandat cel putin primavara si toamna, starea acoperisurilor si hidroizolatiilor, pentru a interveni cu masuri de inlaturare a deteriorarilor.

## STRUCTURA

Structura unei cladiri este constituita din ansamblul fundatiilor, stalpilor, grinzilor, peretilor de rezistenta (portanti), planseelor si structura acoperisului.

Cladirea are structura de rezistenta alcatuita din structura din beto armat cu plansee din beton armat la OP1 si OP2 si structure din beton si metal la atelier, deposit si Sopron.

Acoperisul are structura din metal. Invelitoarea acoperisului este din table si panouri sendwici.

Dupa cum este specificat si in capitolul privind mentenanta elementelor de arhitectura, intretinerea curenta si urmarirea comportarii in timp a cladirilor constituie o activitate permanenta pe toata durata de viata a unei constructii si obligatorie, conform Legii nr. 10 / 1995 a calitatii constructiilor, cat si Normativului P 130 / 1999; prin aceasta se urmareste:

- asigurarea aptitudinii constructiei pentru o comportare normala, corespunzatoare mentinerii si exploatarii acesteia;

- prevenirea accidentelor prin depistarea deficientelor dintr-o faza incipienta si luarea masurilor necesare de reparatie sau consolidare.

Controlul vizual al comisiei de inspectie

La efectuarea controlului vizual se vor respecta normele de protectie a muncii in vigoare.

Se recomanda examinarea cu atentie deosebita a zonelor constructiei expuse degradarilor: intrandurile, unghiurile dintre elemente si a zonelor cu surse de coroziune constanta.

Multe cladiri au mici crapaturi in peretii de rezistenta si plansee, caci de-a lungul timpului cladirea se asaza si se misca creand tensiuni in materiale, cauzand aparitia acestor mici crapaturi. In multe cazuri, acestea nu constituie motive de ingrijorare, acest fenomen facand in mod normal parte din procesul de asezare al cladirii pe fundatii. Exista insa cazuri in care crapaturile sunt motive de ingrijorare, avand cauze majore.

Examinarea vizuala a unei constructii se va face intai la exteriorul acesteia, de jur imprejur pe toata inaltimea, apoi se trece la controlul interior incepand cu subsolul cladirii, continuand la parter apoi la cotele superioare.

Activitatea privind intretinerea curenta consta din:

- efectuarea de catre beneficiar de observatii directe asupra structurii de rezistenta si comportarii sale in exploatare prin revizii, cu completarea corespunzatoare a “Jurnalului evenimentelor” din Cartea Tehnica a constructiei conform prevederilor normelor HG 273/94;

- pentru probleme deosebite ce se impun a fi analizate de personal de specialitate (experti, verificatori, proiectanti), beneficiarul va contracta lucrarile cu unitati specializate si autorizate in acest gen de lucrari;

- comisia va observa: starea de fisurare a betonului (fundatii, stalpi, grinzi, plansee, buiandrugi); starea zidariei, starea de coroziune a metalului, deplasari si deformatii, starea structurii acoperisului, invelitorii, starea elementelor din lemn (plansee, stalpi etc.). Toate observatiile de la inspectarea vizuala asupra elementelor constitutive ale cladirii supuse urmaririi curente vor fi prezentate in “Jurnalul evenimentelor” si in notele de constatare.

#### Structura de rezistenta

Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor defecte:

- Fundatii

- fisuri sau crapaturi, urmare a unor tasari diferentiate

- Pereti portanti

- fisuri sau crapaturi cu diverse inclinatii.

- Plansee

- fisuri sau crapaturi, urmare a unor tasari differentiate

#### Cauzele degradarilor:

- depasirea incarcarilor poate duce la pierderea capacitatii portante sau la starea de oboseala a elementelor de rezistenta;

- tasari ale terenului de fundare;

- invelitoare deteriorata care permite infiltrarea apelor pluviale;

- alunecari de teren;

- fenomene naturale (ex. seism).

#### Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere:

      - inlocuirea elementelor degradate in acelasi timp cu luarea masurilor obligatorii de sprijinire provizorie a elementelor constructive adiacente;

      - urmarirea evolutiei in timp a deschiderilor fisurilor sau crapaturilor aparute in pereti.

      - in cazul unor degradari ale mai multor elemente (de ansamblu), chemarea la fata locului a proiectantului sau a unui expert tehnic autorizat pentru stabilirea cauzelor, nivelului de gravitate si a prioritatii lucrarilor de consolidare, elaborarea documentatiei necesare (proiect de executie sau remediere) si punerea lor in executie.

#### Structura acoperisului

Acoperisul este o componenta importanta a cladirii, protejand cladirea de ploaie, soare si vant, si impiedicand infiltrarea apei in cladire. Vanturile puternice pot smulge elementele de invelitoare ale acoperisurilor in panta, daca acestea nu sunt bine fixate. In cazul acoperisurilor plate (cu terasa circulabila sau necirculabila), cand panta terasei nu are inclinatia corecta sau datorita infundarii sistemului de scurgere a apei stagnarea ei poate accelera deteriorarea invelitorii, partial a asterelii, datorita imbatranirii materialelor sau unor furtuni puternice, si apa se poate infiltra in cladire.

#### Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor defecte:

- Invelitoarea:

      - fisuri, exfolieri, rupturi, umflaturi sau desprinderi de suport la hidroizolatii sau termoizolatii, scafe, guri de scurgere;

      - deformatii si degradari ale invelitorii, cu precadere in punctele critice: dolii, coame, atice;

      - degradari ale elementelor de constructie rezultate din executia incorecta a detaliilor cu elemente de tabla: atice, rosturi de dilatatie, reboduri, luminatoare, dezlipiri la innadiri cositorite, falturi desfacute, infiltratii la colturi etc.

- Jgheaburi si burlane

      - deformatii, degradari, infundari la jgheaburi si la burlane sau la piesele anexa: guri de scurgere, gratare, parafrunzare, bride etc.

#### Cauzele degradarilor:

      - executia incorecta a detaliilor;

      - fenomene naturale ( zapada, furtuni, inghet / dezghet repetat, caldura excesiva);

      - coroziunea elementelor metalice .

#### Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere:

      - intrucat deteriorarea invelitorii acoperisului poate conduce la infiltratii de ape pluviale, care pot afecta atat structura de rezistenta a acoperisului, cat si celelalte elemente de rezistenta (pereti, grinzi, stalpi, plansee etc.), orice defectiuni la invelitoare sau hidroizolatie se vor reface cu maxima urgenta;

      - la lucrarile de intretinere a burlanelor, partea inferioara (pana la doi metri deasupra solului), se va executa din material rezistent la socuri mecanice si va va permite scurgerea apelor pluviale la un canal de scurgere, realizat sub nivelul trotuarului, urmarind panta naturala a terenului astfel incat apa sa fie indepartata de la fundatiile cladirii;

      - inlocuirea unor componente degradate ale acoperisului pentru a evita in caz extrem prabusirea acestuia; refacerea sistemelor de prindere.

#### Structura peretilor neportanti (despartitori)

#### Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor defecte:

      - fisuri sau crapaturi cu diverse inclinatii.

#### Cauzele degradarilor:

      - socuri;

      - seism;

      - incovoierea elementelor de rezistenta (stalpi, grinzi, plansee).

#### Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere:

      - urmarirea evolutiei acestor degradari cu o periodicitate mai mare (lunar);

      - executia lucrarilor de remediere;

## RETELE SI INSTALATII SANITARE

#### Retele exterioare de canalizare

Instalatiile de canalizare au rolul de a colecta, de a trata si de a evacua apele uzate din cladiri. Reteaua exterioara de canalizare prevede colectarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale dupa cum urmeaza:

a.    ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din cladiri;

- ape pluviale de pe acoperisurile cladirilor;

- Canalizare menajera

S-au prevazut conducte din PVC-KG si camine de racord si deviere din inele prefabricate de beton. Conductele de canalizare sunt amplasate cu pante care sa asigure viteza de autocuratire. La CIC, apele uzate menajere sunt conduse, prin reteaua de distributie, la reteaua de canalizare a comunei Boita, iar in cazul parcarilor de scurta durata la o statie de epurare compacta, care asigura tratarea apelor uzate. Din statia de epurare, apele uzate conventional curate sunt conduse la reteaua de canalizare pluviala a parcarilor.

- Canalizare pluviala

Pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafata parcarii, s-a prevazut un sistem compus din: camine de canalizare ape pluviale si conducte PVC-KG. S-au prevazut camine de canalizare cu gura de scurgere montata pe camin, iar apa colectata este condusa la caminul decantor si directionata spre separatorul de hidrocarburi al autostrazii.

Retelele de canalizare se realizeaza din tuburi PVC-KG, pentru canalizari exterioare, cu mufe si garnituri de cauciuc pentru imbinari, pozate subteran sub adancimea de inghet a solului, conform STAS 6054-94, cu pante de montaj pentru asigurarea scurgerii gravitationale a apei, cu o viteza de autocuratire a canalului. Conductele sunt pozate pe un strat de nisip de 0,20m, si sunt inglobate in nisip pe o grosime care sa acopere tubul cu 0,20m deasupra generatoarei superioare.

De-a lungul colectoarelor de canal, in punctele de racord, la ramificatii, in punctele de schimbare a directiei si la distante de maxim 60m sunt prevazute camine de vizitare, acestea avand rolul de imbunatatire a posibilitatilor de intretinere si exploatare a sistemului.

Conductele sunt protejate la trecerea prin peretii caminelor cu piese speciale, de diametre corespunzatoare.

Se inspecteaza anual urmatoarele elemente componente ale instalatiei de canalizare:

- Camine exterioare de canalizare din incinta;

- Guri/rigole de scurgere exterioare din incinta pentru canalizarea pluviala;

- Statia de epurare.

- Camine exterioare de canalizare din incinta

Se inspecteaza caminele de canalizare amplasate in incinta, in care se deverseaza apele uzate din interiorul cladirilor si apele pluviale. Inspectia se face vizual, prin controlul urmatoarelor elemente:

  - starea capacelor caminelor de canalizare si modul de fixare in rama. Daca aceste rame prezinta fisuri sau sparturi, trebuie inlocuite cu unele noi, intrucat se pot provoca accidente datorita punerii in pericol a sigurantei persoanelor;

  - se inlatura capacul si se inspecteaza vizual starea constructiei caminului: starea peretilor, a treptelor de acces. Se evita coborarea in caminul de canalizare.

- Guri/rigole de scurgere exterioare din incinta pentru canalizarea  pluviala

Se inspecteaza anual gurile/rigolele de scurgere amplasate in incinta, care au rolul de a prelua apele pluviale colectate de pe suprafetele betonate. Inspectia consta in urmatoarele observatii:

  - verificarea integritatii si a sistemului de sustinere a gratarului gurilor/rigolelor de scurgere;

  - se observa daca aceste guri/rigole sunt infundate; defectele acestor constructii apar datorita faptului ca in urma ploilor torentiale, pot fi antrenate crengi (de dimensiuni mici), frunze, pamant care pot infunda aceste guri de scurgere. Remedierea consta in inlaturarea capacului gratar si curatarea acestor depuneri, atat de pe fundul gurii de scurgere, cat si pe conducta de scurgere.

- Statia de epurare

Se inspecteaza si vidanjeaza anual sau de cate ori este cazul, statia de epurare din incinta parcarii, in vederea evitarii colmatarii sau nefunctionarii in parametrii standard a instalatiei.

#### Instalatii interioare de canalizare

Apele uzate menajere provenite de la consumatorii din cladiri sunt colectate intr-o retea de canalizare interioara, din tuburi de PVC sau polipropilena fonoabsorbanta si evacuate la canalizarea exterioara.

La interior, apele uzate menajere sunt colectate prin tuburi de scurgere si conduse la scurgerea exterioara. La montarea conductelor s-au prevazut curbe cat mai deschise si ramificatii la 45o, pentru ca scurgerea sa se faca usor si sa se elimine pericolul de infundare. Coloanele de canalizare sunt mascate in ghene si apoi sunt conduse spre exteriorul cladirii prin racorduri ingropate din tuburi PVC, pana la caminele de racord/deviere.

Apa pluviala de pe invelitoarea cladirilor este colectata prin intermediul unui receptor de terasa si condusa catre reteaua exterioara de canalizare prin intermediul coloanelor de scurgere si a conductelor exterioare.

Se vor inspecta anual urmatoarele elemente componente ale instalatiei de canalizare:

- Obiectele sanitare si racordurile lor la instalatia de canalizare;

- Sifoane de pardoseala si de terasa;

- Conducte interioare de canalizare;

- Caciuli de ventilare a canalizarii interioare.

Aparitia defectelor la instalatiile de canalizare interioara poate provoca in mod special inconveniente de ordin igienic si sanitar si, de aceea, localizarea si remedierea defectelor reprezinta obiective importante.

- Obiectele sanitare si racordurile lor la instalatia de canalizare

Se vor efectua anual urmatoarele verificari:

Inspectia lavoarelor, spalatoarelor, chiuvetelor

  - fisuri sau sparturi ale obiectelor sanitare, care se sesizeaza prin inspectia vizuala a obiectului sanitar; fisurile sunt provocate, de regula, de lovituri accidentale. Singura remediere posibila este inlocuirea.

  - starea consolelor de sustinere in perete a obiectului sanitar, care trebuie sa fie fixe si rigide; controlul se face incercand stabilitatea fixarii obiectului sanitar; daca pozitia lui nu este fixa si se clatina, atunci fixarea lui defectuoasa poate determina nu numai fisuri ale obiectului sanitar, dar si dislocarea imbinarii la racordurile de apa  si canalizare.

Remedierea consta in demontarea obiectului sanitar, refacerea imbinarii consolelor in perete iar apoi remontarea obiectului sanitar pe console, cu refacerea legaturilor la apa si canalizare.

  - daca se sesizeaza pierderi de apa pe la imbinarea armaturii sau a sifonului, datorita unei neetanseitati a legaturilor obiectului sanitar la canalizare sau la apa, atunci comisia recomanda remedierea acestora, care consta in refacerea legaturilor respective, cu eventuala inlocuire a garniturilor.

  - daca se sesizeaza infundarea sifonului de scurgere, datorita acumularii de material care obtureaza evacuarea apelor la conducta de legatura, atunci remedierea consta in desfacerea prin desurubare si curatarea sifonului, dupa care se monteaza la loc.

Inspectia rezervoarelor de alimentare la vasul de closet

  - verificarea functionarii corecte a rezervorului de apa la actionare. Daca se observa o scurgere continua a apei din rezervor, aceasta poate fi cauzata de urmatoarele situatii:

  - deteriorarea garniturii care inchide sectiunea conductelor de spalare a vasului de closet: remedierea consta in inlocuirea garniturii;

  - verificarea functionarii corecte a robinetului rezervorului de spalare; robinetul nu functioneaza corect in urmatoarele cazuri:

  - garnitura robinetului este uzata, ori exista depuneri de piatra in robinet; remedierea consta in demontarea, curatarea si inlocuirea garniturii robinetului;

Inspectia vaselor de closet

  - verificarea integritatii vaselor de closet, prin inspectie vizuala: daca se observa spargerea vasului de closet, acest defect se remediaza prin inlocuirea vasului cu unul nou;

  - verificarea eventualelor scurgeri ale apei pe la racorduri: exista doua racorduri ale vasului de closet, unul pentru teava de spalare, care face legatura intre rezervorul de apa si vasul de closet, iar celalalt racord pentru teava de scurgere. Pierderile de apa pe la racordul tevii de scurgere apar in situatia in care vasul closetului nu este bine fixat. Aceste defecte se remediaza prin refacerea legaturilor intre vasul de closet si pardoseala sau prin remedierea legaturii intre teava de spalare si vas.

  - daca se observa ca vasul de closet nu evacueaza corect apa la canalizare, atunci este posibila infundarea sifonului sau racordului de scurgere a vasului de closet; se indeparteaza cu un carlig materialele care au infundat scurgerea. Interventia este posibila si prin utilizarea unei sarme elicoidale (sarpe) prin piesa de curatire amplasata in zona infundata, pe coloana sau colectorul de canalizare.

- Sifoane de pardoseala si de terasa.

Se vor efectua anual urmatoarele verificari:

  - sifoanele trebuie sa evacueze usor apa: se incearca functionarea sifonului prin aruncarea unei cantitati de apa deasupra lui, urmarindu-se modul de evacuare a apei;

  - defectele uzuale la sifoanele de pardoseala (si de terasa) provin, in general, datorita lipsei unei intretineri si constau in infundarea conductei de golire a sifonului, fie datorita depunerilor de piatra, fie datorita prezentei corpurilor straine. Remedierea acestor defecte consta in curatarea interiorului cutiei sifonului, dupa ce s-a indepartat capacul acestuia.

- Conducte interioare de canalizare

Se vor efectua anual urmatoarele verificari:

Verificarea vizuala a traseelor conductelor de canalizare, amplasate exterior elementelor de constructie. Suprafetele trebuie sa fie in stare buna si fara pierderi de apa. Se pot observa totusi urmatoarele:

  - scurgeri de apa pe la imbinarile conductelor de canalizare, care pot sa apara fie datorita imbatranirii materialului de imbinare intre conducte, fie datorita evacuarii accidentale prin conductele de canalizare a unor ape cu temperaturi ridicate sau cu incarcare acida; remedierea consta in refacerea imbinarii, care depinde de materialul din care este executata canalizarea (fonta de scurgere, plastic – PVC, polipropilena).

  - fisuri in tuburile conductelor de canalizare, avand cauze similare cu cele pentru aparitia scurgerilor la imbinari; remedierea consta in inlocuirea partiala a tubului; provizoriu se poate pune un manson in zona fisurata, bine fixat de tub.

  - infundarea conductelor verticale de canalizare, cauzata fie de un montaj defectuos, fie datorita aruncarii la canalizare a unor obiecte cu volum mare care pot obtura canalizarea (carpe, resturi alimentare, perii etc.). Detectarea locului acestui defect se face astfel:

  - daca este infundata o conducta de legatura a unui obiect sanitar, atunci acel obiect nu se mai goleste de apa;

  - daca este infundat un sifon de pardoseala, atunci apa nu se mai evacueaza de pe pardoseala prin sifon; in plus, daca scurgerea unui lavoar este legata la acel sifon (asa recomanda normativul), atunci la utilizarea lavoarului, apa refuleaza prin sifon pe pardoseala camerei grupului sanitar respectiv;

  - daca se infunda o coloana de canalizare, atunci apa care se scurge de la etajele superioare locului in care s-a infundat coloana va refula prin obiectul sanitar amplasat cel mai aproape si superior zonei de infundare;

  - remedierea acestui defect se face cu ajutorul unei sarme speciale, care se introduce in interiorul conductei, in general, prin piesele de curatire ale canalizarii, care sunt amplasate pe coloane, la inaltimea medie de 0,4-0,8m.

Aceste defecte pot fi indepartate printr-o utilizare si intretinere corecta a instalatiilor.

- Caciuli de ventilare a canalizarii interioare

Se verifica anual starea caciulilor de ventilare, amplasate la capatul coloanelor de canalizare, deasupra terasei. Comisia inspecteaza vizual starea suprafetei exterioare a caciulilor de ventilare si soliditatea prinderii lor de capetele coloanelor. Aceste caciuli de ventilare nu trebuie sa fie intretinute in mod deosebit, ele doar protejeaza capetele coloanelor de patrunderea de corpuri straine.

#### Retele exterioare de alimentare cu apa rece

La sistemul de alimentare cu apa a cladirilor din incinta se inspecteaza urmatoarele elemente:

    - componentele retelei exterioare din incinta pentru alimentarea cu apa, reprezentand toate echipamentele si instalatiile amplasate in afara cladirilor, dar situate in incinta;

    - componentele instalatiilor interioare de alimentare cu apa, reprezentand toate echipamentele si instalatiile amplasate in interiorul cladirilor.

Alimentarea cu apa, atat pt CIC cat si a spatiilor de servicii de scurta durata se realizeaza prin intermediul unei retele de apa exterioare, racordata la putul forat propriu fiecarui obiectiv in parte.

Gospodaria de apa atat pentru CIC, cat si pt parcarile de scurta durata este reprezentata de un spatiu tehnic in care sunt amplasate urmatoarele echipamente:

      - sistem de inmagazinare a apei, racorduri pentru conducta de distributie a apei si racorduri pentru golire si conducta de preaplin;

      - grup pompare format din 2 pompe (1A+1R), echipat cu vas cu membrana, presostat, distribuitor, manometre, vane, robineti retinere, postament metalic, tablou electric de comanda, protectie si automatizare;

      - robinete de izolare; robinet de retinere; filtru impuritati tip Y; manometre; filtru cu cartus filtrant;

      - convector electric pentru incalzirea spatiului tehnic.

Grupurile sanitare amplasate in parcarile stanga-dreapta sunt alimentate printr-o retea realizata din teava PEID ingropata sub adincimea de inghet.

Se vor inspecta semestrial componentele retelei de apa din incinta, in urmatoarea ordine:

- Statie de pompare a apei;

- Rezervor de acumulare apa;

- Traseele retelei de distributie a apei rece din incinta;

- Apometrul;

- Robinetele (armaturile) amplasate in reteaua exterioara.

- Statie de pompare a apei

Statiile de pompare reprezinta totalitatea constructiilor si echipamentelor care preiau apa din sursa si o transporta, prin reteaua de conducte, catre consumatorii din incinta. Acestea asigura si o presiune suficienta a apei la punctele de consum.

Pentru instalatiile interioare, statiile de pompare pot fi:

  - statii de pompare care asigura presiunea apei la consumatori.

- Rezervor de acumulare apa

Reprezinta constructii care au ca destinatie acumularea apei necesare consumului.

Se vor efectua urmatoarele verificari:

  - prezenta unor pierderi de apa prin zone de neetanseitate, defecte de imbinare pentru peretii rezervoarelor metalice, sau in zonele de etansare a trecerilor conductelor prin peretii rezervoarelor, respectiv in zona sorbului etc. Pentru remediere, este necesara interventia unui specialist, iar comisia evalueaza un buget de urgenta.

  - starea sectiunilor de intrare a conductelor in rezervor sau a sorburilor (conductele prin care aspira pompele); obturarea (infundarea) acestora este determinata de prezenta unor depuneri in zonele respective. Pentru evitarea acestei probleme este necesara o curatare periodica a fundului rezervorului. Aparitia problemelor de obturare a sectiunilor de aspiratie a pompelor este sesizata printr-o functionare defectuoasa a pompelor, respectiv se sesizeaza ca pompele functioneaza, dar debitul trimis in instalatie are valori reduse sau nule. Anual, se recomanda curatarea rezervoarelor.

- Traseele retelei de distributie a apei rece din incinta

Aceste retele de incinta sunt reprezentate de totalitatea conductelor, echipamentelor si constructiilor anexe necesare transportului apei de la statiile de ridicare a presiunii amplasate in gospodaria de apa pana la consumatori.

Retelele de apa de incinta sunt amplasate ingropat, la o adancime mai mare decat adancimea de inghet. Reteaua exterioara din incinta leaga instalatia interioara de apa de sursa de apa.

Se vor efectua urmatoarele verificari:

La inspectia retelelor de apa din incinta se va urmari aparitia de defecte care pot fi localizate la nivelul fiecarui element component al retelei, respectiv la camin, armaturi, imbinari ale conductelor etc. Consecinta imediata a acestor defecte o reprezinta pierderea de apa, care la randul ei poate determina alte neajunsuri: infiltratii de apa, perturbarea functionarii altor tipuri de echipamente, afectarea calitatii apei transportate prin conductele de apa etc.

Este necesara inspectarea traseului parcurs de conducta de apa, urmarind starea terenului.

Avariile importante ale conductelor retelei din incinta se descopera mai usor, deoarece, in general, in acele puncte apa iese (balteste) la suprafata terenului. Dupa constatarea si localizarea avariei se trece imediat la izolarea tronsonului respectiv din retea, prin inchiderea vanelor (robinetelor) situate la capetele retelei. Repararea defectiunii consta, de obicei, in intercalarea unei portiuni de tub nou, montat in locul celui defect, si se face de catre personal autorizat.

- Apometrul.

Se vor efectua urmatoarele verificari:

  - verificarea legaturilor apometrului, prin vizualizarea eventualelor pierderi de apa pe la legaturi;

  - verificarea starii cadranului (sa nu fie spart).

- Robinetele (armaturile) amplasate in reteaua exterioara

Armaturile (vanele) montate pe retelele de alimentare cu apa din incinta se pot defecta in timpul exploatarii datorita uzurii garniturilor, a corodarii scaunului ventilului, astfel ca acesta nu mai inchide etans (perfect) orificiul de trecere a apei etc. Garniturile defecte sau uzate se inlocuiesc cu altele noi. Uzura scaunului ventilului poate fi remediata cu unelte speciale, de catre un specialist.

Se vor efectua urmatoarele verificari:

  - verificarea armaturilor (robinetelor ) montate direct in pamant, cu acces prin camine cu capac.

Pe traseul conductelor de apa din incinta se amplaseaza robinete (denumite si vane). Acestea sunt amplasate fie direct in pamant, caz in care roata de manevra a robinetului se amplaseaza intr-o cutie cu capac (din fonta), fie in camine de vizitare.

#### Instalatii interioare de alimentare cu apa rece

Beneficiarul instalatiilor interioare are urmatoarele obligatii:

        - sa respecte reglementarile tehnice privind buna functionare a aparatelor de masurare si control si sa evite degradarea lor;

        - sa mentina curatenia in caminele de apometru sau la locul de amplasare a acestuia;

        - sa nu racordeze la instalatia interioara vase sau recipiente prin intermediul carora se pot introduce in circuitul apei potabile substante toxice sau microorganisme (bacterii, microbi etc.);

        - sa nu faca modificari ale instalatiilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari, contaminari, ca de exemplu: racorduri ale instalatiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa si alte retele;

        - sa nu faca legaturi directe intre conducte de apa si alte retele (ex. retele de apa nepotabila, retele de canalizare etc.).

Instalatiile interioare reprezinta totalitatea conductelor, armaturilor (robinetelor) si echipamentelor care asigura preluarea apei de la reteaua exterioara de incinta si transportul apei catre robinetele si bateriile montate pe obiectele sanitare, care reprezinta punctele de consum ale apei in instalatia interioara.

Instalatia de alimentare cu apa rece s-a executat din teava montata ingropat si/sau aparent. Imbinarea tevilor de apa rece s-a facut cu fitinguri specifice tipului de conducta ales.

Instalatia interioara contine urmatoarele elemente principale:

    - conductele principale de distributie.

    - coloanele de alimentare cu apa, care strabat cladirea pe verticala, asigurand alimentarea cu apa;

    - conductele de legatura de la coloane la punctele de consum (bateriile sau robinetele de apa montate pe obiectele sanitare).

Se vor verifica anual urmatoarele componente ale instalatiei interioare de alimentare cu apa, in urmatoarea ordine:

- conductele de distributie a apei in cladire;

- robinetele sau bateriile montate pe obiectele sanitare.

- Conductele interioare de alimentare cu apa

Cele mai multe din defectiunile la instalatiile de alimentare cu apa se refera la instalatiile interioare de alimentare cu apa ce alimenteaza punctele de consum (bateriile si robinetele montate pe obiecte sanitare). Defectele acestor instalatii pot provoca inundatii sau accidente. Cauzele acestor defecte sunt datorate coroziunii conductelor (pentru conductele metalice) sau datorita manevrarii defectuoase a armaturilor.

Se vor efectua anual urmatoarele verificari:

  - controlul etanseitatii instalatiei, respectiv controlul eventualelor pierderi de apa pe la imbinarile conductelor sau chiar prin tubul conductei.

  - localizarea defectelor se realizeaza urmarind zonele umede (umezirea peretilor, a tavanelor);

  - in cazul in care defectiunea e importanta, atunci se sesizeaza o scadere a presiunii la punctele de consum;

  - in cazul in care o conducta de alimentare cu apa parcurge o camera neincalzita, iar alimentarea cu apa a consumatorilor legati la conducta respectiva este intrerupta, atunci este foarte posibil ca apa sa fi inghetat in zona incaperii neincalzite, in interiorul careia temperatura a scazut sub 0oC.

Defectele posibile care pot determina scapari de apa de-a lungul traseelor conductelor:

- Defectele conductelor din materiale plastice (PVC-G, polietilena, polipropilena)

  - aparitia de fisuri sau crapaturi pe peretele conductei sau la imbinari.

  - aparitia de neetanseitati (pierderi de apa) la imbinarile cu mufe, datorita dilatarilor si contractarilor succesive ale conductelor sau datorita imbatranirii sau pierderii materialului de etanseitate;

  - controlul suporturilor de sustinere a conductelor; in cazul lipsei, degradarii sau desprinderii acestora, se inlocuiesc.

Remedierea acestor defecte se face prin inlocuirea materialelor fisurate sau inlocuirea piesei defecte; nu se permit lipiri ale materialelor plastice, intrucat lipiturile executate nu pot oferi nici un fel de siguranta.

- Armaturile montate pe obiecte sanitare - se vor efectua urmatoarele verificari:

  - verificarea etanseitatii armaturilor – se observa daca exista eventuale pierderi de apa

  - verificarea usurintei de manevrare a armaturilor (starea tijei robinetelor, a filetelor)

  - verificarea integritatii armaturilor – in cazul in care este fisurat, se recomanda schimbarea lui cu unul nou.

- Robinetul nu inchide etans:

  - garnitura este uzata sau s-a deplasat;

  - prezenta unui corp strain intre garnitura si scaunul ventilului;

  - uzura ridicata datorita deformarii, corodarii, uzurei etc.

  - remedierile constau in demontarea partii superioare a robinetului si efectuarea operatiei necesare de inlocuire a garniturii

- Tija robinetului este blocata.

  - presgarnitura a fost prea mult stransa sau daca datorita faptului ca robinetul nu a mai fost utilizat un timp mai indelungat, tija robinetului s-a intepenit datorita ruginei.

- Filetul la tija robinetului este uzat:

  - robinetul a fost manevrat de un numar foarte mare de ori. Daca inlocuirea obertail-ului nu rezolva problema, atunci robinetul trebuie inlocuit.

  - fisuri ale corpului robinetului: in acest caz, trebuie inlocuit robinetul.

  - existenta unei cantitati mari de piatra (depuneri) care s-a depus in aceste robinete, care, pentru remediere, trebuie demontate si curatate.

#### Instalatii interioare de alimentare cu apa calda

In cadrul CIC-ului apa calda menajera se prepara cu ajutorul centralelor pe gaz, iar

la parcarile de scurta durata se prepara cu ajutorul boilerelor electrice amplasate in cladirile de toalete.

In ambele cazuri, distributia apei calde s-a facut in paralel cu apa rece potabila.

Instalatia de alimentare cu apa calda s-a executat din teava montata ingropat si/sau aparent.

Dupa terminarea montajului se vor executa probe de presiune, rezistenta si etanseitate, conform normativului I9.

Instalatia de preparare a apei calde de consum cuprinde urmatoarele elemente componente:

- echipamentele de preparare a apei calde: centrala, boiler;

- conductele de distributie a apei calde la consumatori;

- armaturile si robinetele amplasate pe conductele de apa calda.

- echipamentele de preparare a apei calde: centrala, boiler;

Centrale

  - centrala este un modul termic in condensare cu preamestec, constand dintr-un element termic modulant. Toate functiile aparatului sunt controlate electronic de o placa omologata sa execute functii de siguranta cu tehnologie cu procesor dublu. Fiecare anomalie opreste aparatul si inchide automat supapa de gaz;

  - starea legaturilor conductelor de apa la centrala: nu trebuie sa existe pierderi de apa pe la imbinarile cu instalatia interioara; in cazul in care exista pierderi de apa, legaturile se refac;

  - starea armaturilor: comisia inspecteaza usurinta de manevrare a robinetelor, eventualele pierderi de apa, si starea corpului armaturilor, conform metodologiei descrise anterior, la instalatiile de alimentare cu apa rece;

  - este obligatoriu sa se efectueze cel putin o data pe an intretinerea si curatarea aparatului. Nerespectarea operatiilor de intretinere anuale va anula garantia;

  - aceasta interventie, efectuata de Serviciul tehnic de asistenta sau de personalul calificat din punct de vedere profesional, este necesara pentru a verifica si garanta ca tuburile de evacuare a gazelor arse la interiorul si la exteriorul aparatului, ventilarea, supapele de siguranta, dispozitivele de evacuare a condensului, tuburile de evacuare a apei si toate dispozitivele de masurare si control sunt in stare perfecta de eficienta si functionare;

  - modulul termic are o functie care reaminteste utilizatorului necesitatea de a efectua o interventie programata pe aparat dupa ce a trecut numarul de ore stabilit prin planul de intretinere. Atunci cand aceasta interventie este necesara, pe afisajul normal apare alternativ mesajul: „Efectuati operatiile de intretinere!” Acest mesaj va ramane activ pana cand serviciul de asistenta va reseta contorul intern dupa efectuarea operatiilor de intretinere asupra aparatului. Utilizatorul poate verifica in orice moment cate ore au ramas pana la intretinerea programata, accesand meniul „Informatii”.

  - eventualele anomalii, cu cauzele si remediile aferente se regasesc in documentele furnizate de catre producator in ceea ce priveste instalarea si mentenanta.

Boilere

  - starea izolatiei termice a boilerului: izolatia trebuie sa aibe o suprafata integra, fara rupturi sau discontinuitati; in cazul constatarii afectarii izolatiei, se iau masuri de refacere a izolatiei;

  - starea legaturilor conductelor de apa la boiler: nu trebuie sa existe pierderi de apa pe la imbinarile boilerului cu instalatia interioara; in cazul in care exista pierderi de apa, legaturile se refac;

  - starea armaturilor: comisia inspecteaza usurinta de manevrare a robinetelor, eventualele pierderi de apa, si starea corpului armaturilor, conform metodologiei descrise anterior, la instalatiile de alimentare cu apa rece.

Defectiuni ale serpentinei: spargerea serpentinei poate fi constatata prin:

  - scaderea randamentului boilerului, incalzirea apei realizandu-se la o temperatura mai joasa;

  - datorita patrunderii apei reci in instalatia de incalzire, temperatura aerului interior poate fi afectata in timpul iernii;

  - datorita patrunderii permanente a apei reci in instalatia de incalzire, cantitatea de apa in instalatia de incalzire creste, ceea ce determina curgerea apei pe la conducta de preaplin a instalatiei de incalzire.

Cauzele sunt determinate de defectele serpentinei, care pot fi:

  - defecte de fabricatie ale tevilor din care este realizata serpentina, care se manifesta prin prezenta unor fisuri in peretele conductelor;

  - imbinarile prin sudura intre tevi sunt realizate defectuos;

  - aparitia fenomenului de coroziune, care determina strapungeri ale serpentinei.

Remedieri necesare:

  - daca defectiunea a aparut in primii ani de utilizare ai boilerului, cauza poate sa fie reprezentata de un defect de fabricatie sau de montaj si de aceea, pentru remediere, se poate interveni cu sudura; inainte de aceasta se verifica daca utilajul mai este in perioada de garantie.

  - cand aceste defecte apar dupa un numar mai mare de exploatare a boilerului (8 – 10ani) datorita coroziunii, atunci se recomanda inlocuirea serpentinei.

Pentru asigurarea unei continuitati in functionarea boilerului, se recomanda inlocuirea serpentinei boilerului la un interval de timp recomandat de producator.

  - defectiuni ale mantalei, care constau in pierderi de apa si pot fi cauzate de defectiuni ale cordoanelor de sudura executate la imbinari, un proces avansat de coroziune, sau lovituri mecanice accidentale.

Daca echipamentul a depasit durata garantatata de producator, la aparitia fenomenelor de coroziune ale mantalei se recomanda schimbarea totala a boilerului.

  - scapari de apa pe la garnitura capacului: in acest caz suruburile de prindere se strang mai tare sau se schimba garnitura (operatie mai anevoioasa, intrucat trebuie scoasa si serpentina boilerului).

- Conductele interioare de distributie a apei calde la consumatori

Cele mai multe din defectiunile la instalatiile de alimentare cu apa calda menajera se refera la instalatiile interioare de alimentare cu apa ce alimenteaza punctele de consum (bateriile si robinetele montate pe obiecte sanitare). Defectele acestor instalatii pot provoca inundatii sau accidente, daca defectiunea se afla pe o conducta de distributie a apei calde, iar temperatura acesteia este ridicata. Cauzele acestor defecte sunt datorate coroziunii conductelor (pentru conductele metalice) sau datorita manevrarii defectuoase a armaturilor.

Se vor efectua anual urmatoarele verificari:

  - controlul etanseitatii instalatiei, respectiv controlul eventualelor pierderi de apa pe la imbinarile conductelor sau chiar prin tubul conductei.

  - localizarea defectelor se realizeaza urmarind zonele umede (umezirea peretilor, a tavanelor);

  - in cazul in care defectiunea e importanta, atunci se sesizeaza o scadere a presiunii la punctele de consum;

  - in cazul in care o conducta de alimentare cu apa parcurge o camera neincalzita, iar alimentarea cu apa a consumatorilor legati la conducta respectiva este intrerupta, atunci este foarte posibil ca apa sa fi inghetat in zona incaperii neincalzite, in interiorul careia temperatura a scazut sub 0oC.

Defectele posibile care pot determina scapari de apa de-a lungul traseelor conductelor:

  - aparitia de fisuri sau crapaturi pe peretele conductei sau la imbinari;

  - aparitia de neetanseitati (pierderi de apa) la imbinarile cu mufe, datorita dilatarilor si contractarilor succesive ale conductelor sau datorita imbatranirii sau pierderii materialului de etanseitate;

  - controlul suporturilor de sustinere a conductelor; in cazul lipsei, degradarii sau desprinderii acestora, se inlocuiesc.

Remedierea acestor defecte se face prin inlocuirea materialelor fisurate sau inlocuirea piesei defecte; nu se permit lipiri ale materialelor plastice, intrucat lipiturile executate nu pot oferi nici un fel de siguranta.

- Armaturile si robinetele amplasate pe conductele de apa calda

  - verificarea etanseitatii armaturilor – se observa daca exista eventuale pierderi de apa

  - verificarea usurintei de manevrare a armaturilor (starea tijei robinetelor, a filetelor)

  - verificarea integritatii armaturilor – in cazul in care este fisurat, se recomanda schimbarea lui cu unul nou.

- Robinetul nu inchide etans:

  - garnitura este uzata sau s-a deplasat;

  - prezenta unui corp strain intre garnitura si scaunul ventilului;

  - uzura ridicata datorita deformarii, corodarii, uzurei etc.

  - remedierile constau in demontarea partii superioare a robinetului si efectuarea operatiei necesare de inlocuire a garniturii.

#### Exploatarea instalatiilor sanitare

Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi data in folosinta.

Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel incat acestea sa mentina pe intreaga durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate, care au caracter de obligativitate:

        - rezistenta si stabilitate;

        - siguranta in exploatare;

        - siguranta la foc;

        - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

        - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie;

        - protectie impotriva zgomotului

Exploatarea instalatiilor trebuie facuta pe intreaga perioada de utilizare a acestora, dar o atentie deosebita trebuie acordata in primii 2 –3 ani, dupa darea in folosinta – perioada de rodare – in care apar multe defecte, determinate de defectiuni de fabricatie si executie, nedepistate la probele si receptiile finale.

La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe langa indicatiile din instructiunile de exploatare si prevederile cuprinse in:

        - prescriptiile tehnice conexe domeniului instalatiilor sanitare;

        - fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant.

Prin „exploatarea” unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

        - controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal;

        - revizia instalatiei;

        - reparatii curente;

        - reparatii capitale;

        - reparatii accidentale.

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de intretinere si reparatii au ca obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati.

Controlul si verificarea instalatiei se fac pe baza unui program, de catre personalul de exploatare.

Programul se intocmeste de beneficiar (administratorul) instalatiei, tinand cont de prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Programul va cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de elemente ale instalatiei si pe operatiuni functionale, consemnate in instructiunile de exploatare ale instalatiei.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element de instalatie si are ca scop cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa functioneze la parametrii proiectati.

Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiilor sau la o parte din acestea, care pot afecta buna functionare a intregii instalatii sau a unei parti de instalatie. Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.

Reparatiile capitale se fac cu scopul ca, prin inlocuirea unor elemente de instalatie, sa se asigure functionarea instalatiei la parametrii prevazuti in proiect sau la parametrii superiori acestora (lucrari de modernizare). Perioada si data reparatiei se stabilesc in functie de constatarile facute cu ocazia verificarilor si reviziilor in decursul exploatarii si de durata de viata normala, avandu-se in vedere gradul de uzura al elementelor instalatiei si influenta in exploatare (pierderi de apa si energie, reparatii repetate etc.), frecventa aparitiei defectiunilor, cheltuielile necesare remedierilor etc.

Reparatiile accidentale sunt determinate de aparitia neasteptata a unor defectiuni sau avarii a caror inlaturare imediata se impune pentru mentinerea instalatiei in stare normala de functionare si de siguranta.

Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere si exploatare a instalatiilor sanitare cu alte tipuri de instalatii existente in cladire, cu care in multe cazuri se conditioneaza.

#### Responsabilii cu exploatarea si obligatiile acestora

Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului, utilizatorului sau administratorului cladirii, care asigura exploatarea tuturor instalatiilor.

Proprietarii constructiilor precum si administratorii si utilizatorii constructiilor au obligatia, prin lege, sa efectueze la timp lucrarile de intretinere si reparatii, respectiv sa foloseasca instalatiile de constructii in conformitate cu instructiunile de exploatare.

Exploatarea instalatiilor sanitare se poate face cu personal de exploatare propriu, avand sarcini permanente in acest scop, sau cu personal apartinand unor unitati tip „SERVICE”, cu care s-au incheiat contracte sau intelegeri.

Personalul de exploatare propriu si cel al unitatilor tip „SERVICE” trebuie sa fie autorizat pentru activitatea pe care o desfasoara.

Personalul de exploatare are obligatia de a cunoaste in detaliu configuratia instalatiei, modul de functionare al acesteia, pozitia si rolul fiecarui element, parametrii functionali, urmarile nerespectarii parametrilor proiectati, cauzele posibile si modul de inlaturare a cauzelor care perturba buna functionare.

In acest scop se va folosi schema functionala a instalatiei si instructiunile de exploatare ale instalatiei.

La instalatiile de stingere cu apa a incendiilor se vor avea in vedere si instructiunile de functionare si verificare periodica a instalatiilor, care trebuie sa cuprinda schema de principiu, descrierea, modul de utilizare si intretinere a instalatiilor in situatie normala si in caz de incendiu.

Pentru mentinerea instalatiei la valoarea parametrilor de proiectare, persoanele care se ocupa cu intretinerea si exploatarea instalatiilor au obligatia sa remedieze orice defectiune, indata ce aceasta a fost sesizata, limitand astfel pierderile de apa, de energie, scaderea gradului de confort, de siguranta etc.

Pana la inlaturarea defectiunii se impune, dupa caz, scoaterea din functiune a punctelor de consum, a echipamentelor sau a partilor de instalatie, defecte.

Responsabilul, care se ocupa cu exploatarea instalatiilor sanitare, are datoria de a indruma beneficiarii directi ai instalatiilor in vederea utilizarii directe a diferitelor elemente ale instalatiei.

In acest scop se vor afisa la loc vizibil indrumari privind utilizarea instalatiilor sanitare din grupurile sanitare, etc.

Lucrarile de reparatii ale instalatiilor sanitare se vor executa de catre organizatii de specialitate sau de personalul de intretinere a cladirii respective, atunci cand acesta este calificat si autorizat pentru astfel de lucrari si dispune de utilajele necesare.

Receptionarea lucrarilor efectuate in timpul exploatarii (reparatii capitale, modificari, modernizari, extinderi etc.) se va face in conformitate cu prevederile „Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare” – I.9 si a „Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” aprobate prin H.G. nr. 273/1994, precum si a indicatiilor din prezentul normativ.

Dupa receptie, lucrarile de reparatii vor fi consemnate – conform reglementarilor in vigoare – in cartea tehnica a constructiei.

La efectuarea reparatiilor, echipamentele, accesoriile si materialele folosite pentru inlocuirea celor necorespunzatoare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

        - sa fie insotite de certificatul de calitate si de garantie al producatorului;

        - echipamentele standardizate sa respecte toate caracteristicile dimensionale, de calitate si fiabilitate prevazute in standardele de produs respective;

Certificatele de calitate si de garantie, precum si instructiunile de exploatare ale echipamentelor si instalatiilor se vor pastra, in mod obligatoriu, la cartea tehnica a constructiei, impreuna cu instructiunile de exploatare ale instalatiei.

In toate cazurile se va urmari cu ocazia reparatiilor curente sau capitale, precum si cu ocazia unor modificari aduse cladirii, sa se imbunatateasca situatia instalatiilor sanitare prin adoptarea unor solutii eficiente si prin folosirea unor echipamente si materiale cu performante superioare in locul celor scoase din uz, astfel incat sa fie satisfacute cerintele de calitate mentionate in legea calitatii, reducandu-se costul exploatarii si asigurandu-se cresterea gradului de confort.

La toate echipamentele si accesoriile instalatiei care necesita un control si o intretinere permanenta (de ex. apometrele, robinetele de intretinere, filtrele etc.) sau care sunt prevazute pentru control si intretinere (de ex. armaturile de inchidere) trebuie asigurat in permanenta accesul si posibilitatea de control si manevra usoara.

#### Modul de intretinere si utilizare a instalatiei

Principalii parametri care pot fi influentati de existenta unor defectiuni sau/si deficiente in exploatarea instalatiilor sanitare, avand drept urmare cresterea cheltuielilor de exploatare si scaderea gradului de confort si siguranta si care trebuie urmariti permanent pentru asigurarea functionarii instalatiei la parametrii proiectanti, sunt:

        - nivelul consumurilor de apa;

        - nivelul consumurilor de energie termica;

        - nivelul consumurilor de energie electrica;

        - nivelul zgomotului in instalatie;

        - starea constructiei in zona conductelor si echipamentelor;

        - calitatea apei;

        - aparitia nor anomalii in alimentarea cu apa a unor puncte de consum.

Instalatiile interioare reprezinta totalitatea conductelor, armaturilor (robinetelor) si echipamentelor care asigura preluarea apei de la reteaua exterioara de incinta si transportul apei catre robinetele si bateriile montate pe obiectele sanitare, care reprezinta punctele de consum ale apei in instalatia interioara.

Instalatia de alimentare cu apa rece s-a executat din teava montata ingropat si/sau aparent. Imbinarea tevilor de apa rece s-a facut cu fitinguri specifice tipului de conducta ales.

Instalatia interioara contine urmatoarele elemente principale:

    - conductele principale de distributie.

    - coloanele de alimentare cu apa, care strabat cladirea pe verticala, asigurand alimentarea cu apa;

    - conductele de legatura de la coloane la punctele de consum (bateriile sau robinetele de apa montate pe obiectele sanitare).

Se vor verifica anual urmatoarele componente ale instalatiei interioare de alimentare cu apa, in urmatoarea ordine:

- conductele de distributie a apei in cladire;

- robinetele sau bateriile montate pe obiectele sanitare.

- Conductele interioare de alimentare cu apa

Cele mai multe din defectiunile la instalatiile de alimentare cu apa se refera la instalatiile interioare de alimentare cu apa ce alimenteaza punctele de consum (bateriile si robinetele montate pe obiecte sanitare). Defectele acestor instalatii pot provoca inundatii sau accidente. Cauzele acestor defecte sunt datorate coroziunii conductelor (pentru conductele metalice) sau datorita manevrarii defectuoase a armaturilor.

Se vor efectua anual urmatoarele verificari:

  - controlul etanseitatii instalatiei, respectiv controlul eventualelor pierderi de apa pe la imbinarile conductelor sau chiar prin tubul conductei.

  - localizarea defectelor se realizeaza urmarind zonele umede (umezirea peretilor, a tavanelor);

  - in cazul in care defectiunea e importanta, atunci se sesizeaza o scadere a presiunii la punctele de consum;

  - in cazul in care o conducta de alimentare cu apa parcurge o camera neincalzita, iar alimentarea cu apa a consumatorilor legati la conducta respectiva este intrerupta, atunci este foarte posibil ca apa sa fi inghetat in zona incaperii neincalzite, in interiorul careia temperatura a scazut sub 0oC.

Defectele posibile care pot determina scapari de apa de-a lungul traseelor conductelor:

- Defectele conductelor din materiale plastice (PVC-G, polietilena, polipropilena)

  - aparitia de fisuri sau crapaturi pe peretele conductei sau la imbinari.

  - aparitia de neetanseitati (pierderi de apa) la imbinarile cu mufe, datorita dilatarilor si contractarilor succesive ale conductelor sau datorita imbatranirii sau pierderii materialului de etanseitate;

  - controlul suporturilor de sustinere a conductelor; in cazul lipsei, degradarii sau desprinderii acestora, se inlocuiesc.

Remedierea acestor defecte se face prin inlocuirea materialelor fisurate sau inlocuirea piesei defecte; nu se permit lipiri ale materialelor plastice, intrucat lipiturile executate nu pot oferi nici un fel de siguranta.

- Armaturile montate pe obiecte sanitare - se vor efectua urmatoarele verificari:

  - verificarea etanseitatii armaturilor – se observa daca exista eventuale pierderi de apa

  - verificarea usurintei de manevrare a armaturilor (starea tijei robinetelor, a filetelor)

  - verificarea integritatii armaturilor – in cazul in care este fisurat, se recomanda schimbarea lui cu unul nou.

- Robinetul nu inchide etans:

  - garnitura este uzata sau s-a deplasat;

  - prezenta unui corp strain intre garnitura si scaunul ventilului;

  - uzura ridicata datorita deformarii, corodarii, uzurei etc.

  - remedierile constau in demontarea partii superioare a robinetului si efectuarea operatiei necesare de inlocuire a garniturii

- Tija robinetului este blocata.

  - presgarnitura a fost prea mult stransa sau daca datorita faptului ca robinetul nu a mai fost utilizat un timp mai indelungat, tija robinetului s-a intepenit datorita ruginei.

- Filetul la tija robinetului este uzat:

  - robinetul a fost manevrat de un numar foarte mare de ori. Daca inlocuirea obertail-ului nu rezolva problema, atunci robinetul trebuie inlocuit.

  - fisuri ale corpului robinetului: in acest caz, trebuie inlocuit robinetul.

  - existenta unei cantitati mari de piatra (depuneri) care s-a depus in aceste robinete, care, pentru remediere, trebuie demontate si curatate.

Cresterea consumului de apa, peste valoarea normala, poate avea urmatoarele cauze:

        - cresterea numarului consumatorilor;

        - defectiuni in instalatie;

        - exploatarea nerationala;

        - calitatea necorespunzatoare a apei.

NOTA: Daca in urma verificarii instalatiei se constata ca nu exista motive care sa justifice cresterea consumului de apa se va verifica sau inlocui apometrul.

Defectiunile in instalatie, care pot produce pierderi importante de apa, pot fi:

        - pe retelele de distributie;

        - la armaturile de serviciu;

        - la pompe;

        - la rezervorul tampon;

        - in instalatia de preparare a apei calde.

Exploatarea nerationala consta, in principal, in:

        - mentinerea robinetelor deschise pe tot timpul unei utilizari, cand nu este necesar sa se utilizeze apa;

        - presiunea prea mare la punctele de consum, datorita nereglarii presiunii in instalatie;

        - prepararea apei calde la o temperatura prea mare sau prea mica in comparatie cu cea de utilizare;

        - furnizarea cu intermitenta a apei (calda si rece);

        - inlaturarea cu intarziere a defectiunilor;

        - nereglarea retelei de recirculare a apei calde;

Pentru realizarea unei exploatari rationale se impune:

        - educarea consumatorilor in spiritul folosirii rationale a armaturilor de serviciu;

        - reglarea presiunii in instalatie in vederea obtinerii presiunii minime de utilizare la toate punctele de consum;

        - distribuirea apei calde la o temperatura cat mai apropiata de cea de utilizare;

        - inlaturarea defectiunilor odata ce apar;

        - reglarea hidraulica a retelei de recirculare a apei calde.

#### Nivelul zgomotului in instalatii

Cresterea nivelului de zgomot in instalatie poate avea urmatoarele cauze:

        - defectiuni la agregatul de pompare;

        - curgerea apei in rezervorul tampon de la inaltime;

        - lipsa sau distrugerea garniturilor dintre rezervoare si elementele constructive de sustinere;

        - defectarea garniturii la armaturile de retinere;

        - deteriorarea legaturilor elastice dintre pompe si conducte;

        - defectiuni la armaturile de serviciu;

        - deteriorarea fonoizolatiei dintre obiectele sanitare si suporti, pereti etc.;

        - presiunea mare la armaturile de serviciu;

        - viteza mare de scurgere a apei in conducte;

        - folosirea unor armaturi de serviciu cu un nivel acustic specific care depaseste pe cel admis.

Pentru mentinerea nivelului de zgomot in limitele admisibile se vor lua, dupa caz, urmatoarele masuri:

        - se vor prelungi conductele de alimentare cu apa a rezervorului pana in apropierea fundului rezervorului (aproximativ la nivelul sorbului);

        - se vor introduce bucati de material elastic intre rezervorul tampon si elementele constructive de sustinere;

        - se vor inlocui garniturile defecte;

        - se vor inlocui racordurile elastice defecte cu unele noi, iar daca acestea lipsesc (la instalatiile vechi), se vor introduce cu ocazia unor reparatii;

        - se vor reface instalatiile defecte;

        - se va reduce presiunea la armaturile de serviciu la valoarea minima de utilizare;

        - se vor folosi armaturile de serviciu silentioase si se vor dota cu perlator.

#### Zone umede pe pereti si plansee

Aparitia unor zone umede pe pereti si plansee si/sau tasarea locala a terenului poate avea urmatoarele cauze:

        - conductele de alimentare cu apa defecte;

        - conductele de canalizare defecte;

        - distrugerea hidroizolatiei la sifoanele de pardoseala sau la cele de terasa;

        - distrugerea hidroizolatiei dintre perete si cazile de baie sau de dus;

        - scurgeri de apa pe langa preaplin sau pe langa ventilul de scurgere al cazii;

        - fisuri la conducte de scurgere sau de preaplin al cazii;

        - condensarea umiditatii din aer pe suprafata rece a conductelor neizolate sau izolate necorespunzator;

        - idem, pe tencuiala care acopera conducte neizolate sau izolate necorespunzator;

        - influenta retelelor de canalizare si refulare la nivelul superior;

        - existenta unui robinet deschis, care debiteaza o cantitate de apa mai mare decat poate prelua conducta de canalizare a obiectului racordat.

Dupa depistarea cauzelor, se vor remedia defectiunile dupa caz, prin:

        - refacerea hidroizolatiei;

        - inlocuirea garniturilor defecte;

        - lipirea sau inlocuirea conductelor fisurate;

        - izolarea corespunzatoare a conductelor;

        - desfundarea retelei de canalizare si inlaturarea cauzelor (curatirea periodica de depuneri a retelelor de canalizare);

        - in cazul tasarii terenului, se va remedia defectiunea la conducta sau imbinare si se va compacta terenul.

#### Reglarea hidraulica a instalatiei de alimentare cu apa rece si calda

Pentru reducerea pierderilor de apa si energie precum si a zgomotului in instalatie, este necesara reglarea instalatiei, astfel incat presiunea disponibila la toate punctele de consum sa fie cat mai aproape de valoarea presiunii minime de utilizare.

In cazul unui excedent de presiune in instalatie la intrarea in cladire, in lipsa unui regulator de presiune, se va reduce presiunea disponibila prin inchiderea partiala a robinetului de inchidere de la intrarea in cladire.

Inchiderea se va face in perioada de consum maxim, asigurand presiunea de utilizare la obiectele sanitare cele mai defavorizate.

Pentru reducerea presiunii la valorile presiunii de utilizare la toate punctele de consum, se vor folosi robinetele de inchidere de pe coloane, niveluri si, in final, cele de reglaj de la obiectele sanitare.

Pentru fiecare baterie amestecatoare se va verifica presiunea disponibila, reglandu-se, cu ajutorul celor doua robinete de inchidere aferente obiectivului sanitar respectiv, presiunea, astfel incat presiunea disponibila a apei reci si a apei calde sa fie, pe cat posibil, egala.

In cazul asigurarii presiunii cu ajutorul statiilor de hidrofor, se va verifica, in momentul pornirii pompelor, in conditiile unui consum maxim, disponibil de presiune la obiectele plasate cel mai defavorabil.

Daca in acest caz exista, la aceste puncte de consum, o presiune disponibila mai mare decat presiunea de utilizare, se va regla presostatul pentru o presiune de pornire mai mica, reducandu-se corespunzator si presiunea de oprire.

Pentru celelalte puncte de consum reglajul se va face cu ajutorul robinetelor de inchiderea de pe coloanele, niveluri si cele de reglaj de la obiectele sanitare

Avand in vederea ca pe parcursul utilizarii instalatiei intervin diferiti factori perturbatori (ex. depuneri pe conducte, inchiderea si deschiderea robinetelor de trecere impusa de necesitatea unor remedieri etc.) este necesara verificarea periodica a instalatiei si corectarea reglajului.

Se recomanda montarea robinetelor de inchidere si reglaj la toate obiectele sanitare, la care nu au fost montate initial.

Pentru a evita dereglarea instalatiei, urmare a unor interventii necesare, se recomanda ca, pe langa armaturile de inchidere sa se prevada – cu ocazia reparatiilor capitale – si o armatura pentru reglarea presiunii, astfel incat, in cazul unor interventii, sa se actioneze numai armatura de inchidere, cea de reglaj ramanand in pozitia in care a fost reglata.

Reglajul hidraulic al retelei de recirculare a apei de consum se va face dupa reglarea retelei de distributie a api calde, folosind numai armaturile de pe conductele de recirculare.

La instalatiile prevazute cu conducta de recirculare numai pe orizontala si numai pentru conducta principala de distributie a apei calde – fara ramificatii – nu este necesar un reglaj hidraulic.

La instalatiile prevazute cu conducta de recirculare si pe ramificatii (pana la baza coloanelor sau pana la cel mai de sus obiect sanitar) reglajul hidraulic este necesar pentru a asigura recircularea apei calde prin toate conductele si, deci, ridicarea gradului de confort si reducerea pierderilor de apa si energie. Reglajul se va face cu ajutorul robinetului de trecere montat pe conducta de recirculare care, daca se incalzeste rezulta ca pe conducta respectiva de recirculare circula apa calda.

Reglajul instalatiei poate fi considerat satisfacator daca la toate robinetele se constata aproximativ aceeasi temperatura.

Reglajul instalatiei de recirculare incepe cu ultima coloana a instalatiei (situatia cea mai dezavantajoasa), la care robinetul de inchidere, de pe conducta de recirculare, se va lasa complet deschis si continua spre PT cu urmatoarele ramificatii, la care robinetele se inchid din ce in ce mai mult, pe masura apropierii de schimbatoarele de caldura. Reglajul se face in perioada de consum nul, cu instalatia de preparare a apei calde in functiune.

#### Protectia si igiena muncii

Pe toata durata de exploatare a instalatiilor sanitare (inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri, dezinfectari) vor fi respectate cerintele referitoare la protectia, securitatea si igiena muncii.

Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor sanitare vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

Conducatorii societatilor comerciale, regiilor autonome etc. sau serviciilor care exploateaza instalatiile sanitare au obligatia sa asigure:

        - luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii;

        - realizarea instructajului de protectie a muncii pentru tot personalul de exploatare la interval de cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;

        - controlul aplicarii de catre intregul personal a normelor si instructiunilor specifice;

        - verificarea insusirii cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii.

Realizarea instructajelor specifice de protectie a muncii, verificarea cunostintelor si abaterile de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.

Manevrele corespunzatoare exploatarii vor fi efectuate numai de personal calificat.

Instalatiile vor fi echipate cu dispozitivele de protectie necesare mentionate in norme.

Zonele periculoase sau cele cu instalatii in probe se ingradesc si se avertizeaza, interzicandu-se accesul persoanelor neautorizate.

Persoanele carora li se schimba locul de munca vot fi instruite pentru a corespunde noilor conditii de lucru.

Masurile de protectie a muncii mentionate in art. 2.60 – 1.67 nu sunt limitative si se vor completa cu masurile de protectie a muncii specificate cuprinse in instructiunile de exploatare ale instalatiilor respective, care se vor afisa la locul de munca.

#### Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata exploatarii instalatiilor sanitare

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si echiparea si dotarea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor la constructii este obligatorie pe intreaga durata de exploatare a instalatiilor sanitare aferente constructiilor.

In exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile din „Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” si „Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” – indicativ C 300. Masurile de prevenire si stingere a incendiilor vor fi precizate si in instructiunile de exploatare.

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin atat proprietarilor si administratorilor instalatiilor in functiune, cat si unitatilor si personalului care efectueaza exploatarea acestor instalatii.

Pe durata reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor si dezafectarilor instalatiilor vor fi respectate toate masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor; raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor si persoanelor care efectueaza aceste operatii.

Personalul care exploateaza instalatiile va fi instruit pentru prevenirea si stingerea incendiilor, inaintea darii in exploatare a instalatiilor si periodic, in timpul exploatarii instalatiilor, verificandu-se insusirea cunostintelor.

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de materiale hidroizolate etc.) se va face un instructaj special personalului care efectueaza aceste lucrari.

Lucrarile cu foc deschis vor fi executate numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc, astfel incat sa se evite riscul producerii de incendiu sau explozii.

Inainte de inceperea lucrarilor cu foc deschis, semnatarii permisului de lucru cu foc vor controla indeplinirea conditiilor si realizarea masurilor mentionate in permis.

Lucrurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1.2.

In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de interventie cu atributii concrete si se vor stabilii masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.

#### Propuneri finale

Exploatarea in bune conditii a instalatiilor sanitare se va face intr-o activitate permanenta, competenta si disciplinata.

Functionarea instalatiilor sanitare va fi urmarita permanent, de catre un personal calificat, verificat si autorizat pentru anumite operatii (activitati).

Rezultatele controalelor, verificarilor si reviziilor instalatiei vor fi consemnate intr-un registru.

Lucrarile de reparatii, modernizari, extinderi, modificari etc., se vor face conform legii – dupa proiect – avand in vedere prevederile „Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare” – ind. I9 si se vor receptiona avand in vedere „Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” – nr. 273/1 iunie 1994.

La toate instalatiile sanitare se va tine evidenta consumului de apa de catre un personal de exploatare.

Toate documentele mentionate constituie anexe la cartea tehnica a constructiei.

## INSTALATII TERMICE

Sunt dotari ale cladirilor cu rolul de a asigura confortul termic: conditii normale de temperatura si de calitate a aerului, care sa faca posibila desfasurarea activitatilor in mod corespunzator in toate incaperile.

In majoritatea cazurilor, echipamentele cu care sunt dotate cladirile asigura doar temperatura interioara a incaperilor, adecvata desfasurarii fiecarui tip de activitate, improspatarea aerului realizandu-se prin neetanseitatile elementelor de constructie sau prin deschiderea geamurilor sau usilor (aerisirea spatiilor pentru timp limitat, de la cateva minute pana la cateva ore).

Aceste dotari au rolul de a realiza in perioda rece a anului (octombrie-aprilie) temperaturi corespunzatore in toate incaperile.

Incalzirea in cladirea de toalete s-a realizat cu convectoare electrice amplasate in incaperi, iar in cazul cladirilor din CIC cu ajutorul centralelor termice.

In cazul CIC-ului, Incalzirea centrala este alcatuita dintr-o sursa de caldura: centrala termica, o retea de conducte pentru distributia agentului termic (apa calda 90/70° C) si consumatori (corpuri de incalzire: radiatoare).

Centrala este un modul termic in condensare cu preamestec, constand dintr-un element termic modulant. Toate functiile aparatului sunt controlate electronic de o placa omologata sa execute functii de siguranta cu tehnologie cu procesor dublu. Fiecare anomalie opreste aparatul si inchide automat supapa de gaz. Centralele sunt montate in camera special amenajate.

Centrala termica asigura necesitatile de incalzire pentru compensarea pierderilor de caldura, in conditiile stabilite de standarde si cu coeficientii de - transmisie corespunzatori

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economici a centralei termice este prevazuta a fi asigurata cu aparate de masura, contorizare si echipamente de automatizare care controleaza in principal siguranta si economicitatea la arzatoare, temperaturile si presiunile prescrise inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

Asigurarea utilajelor si a consumatorilor aferenti impotriva suprapresiunilor accidentale se va realiza prin intermediul vaselor de expansiune cu membrana de tip inchis, prin supapele de siguranta montate pe utilaje si prin instalatia de automatizare aferenta utilajelor care limiteaza temperatura de regim precum si o temperatura limita de siguranta.

Centrala este echipata cu o pompa de circulatie, clapeta de sens pe tur cat si robineti de inchidere cu bila pe tur si pe retur.

Dupa proba de etanseitatesi de dilatare, conductele si aparatele din centrala termica se vor izola termic.

Reteaua de distributie este alcatuita din conducte (de otel sau material plastic) ce transporta agentul termic (apa calda +90/70° C) la consumatori. Pentru a micsora pierderile de caldura, reteaua de distributie se izoleaza.

Conductele de distributie vor fi montate cu pante de 0,1-0,2% si vor fi prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Pe ramurile principale se vor prevedea robinete de sectionare / reglaj si robinete de golire.

Se poate amplasa aparent sau mascat in ghene sau tavane false.

Comisia va efectua urmatoarele verificari:

#### La conducte din otel:

      - etanseitatea imbinarilor conducta cu conducta sau conducta cu organe de inchidere/sectorizare/reglare; se observa eventualele scurgeri de apa;

      - existenta dispozitivelor de sustinere: console, pendule: verificarea starii acestora si prinderea lor pe elementele de constructie;

      - existenta si starea fizica a dispozitivelor pentru preluarea dilatarilor-lire de dilatare, compensatori axiali;

      - trecerile prin elementele de constructie (pereti, plansee) care trebuie sa fie etanse si in acelasi timp sa permita si deplasarea libera a conductelor;

      - izolatia termica si protectia acesteia.

#### La conducte din materiale plastice:

      - etanseitatea imbinarilor cu racorduri olandeze, cu inele de presare, cu inele de sertizare;

      - sustinerile – bratari, console etc.;

      - posibilitatile de preluare a dilatarilor;

      - continuitatea si protectia izolatiei termice.

La reteaua de conducte se verifica pantele de montaj si existenta posibilitatilor de golire si de aerisire a instalatiei, inclusiv existenta robinetelor de golire si dispozitivelor de aerisire (vase de aerisire, ventile automate de aerisire) si starea lor de functionare.

Consumatorii sunt reprezentati de radiatoare si aeroterme. La randul lor acestea au forme si marimi diferite in functie de producator.

Radiatoarele sunt corpuri de incalzire statice, montate pe pereti sau pe pardoseala, de obicei in dreptul ferestrelor. Sunt racordate (legate) la conductele de ducere (tur) si intoarcere (retur) prin intermediul unor robineti de inchidere si reglare sau prin coturi cu racord olandez. Ele se pot demonta pentru reparatii si curatire cand instalatia este golita.

Comisia va efectua urmatoarele verificari:

#### La radiatoare:

      - etanseitatea radiatorului si a racordurilor, inclusiv robinete, racorduri olandeze etc.;

      - daca radiatorul se incalzeste in totalitate;

      - posibilitatile de golire si aerisire;

      - consolele sau picioarele de sustinere.

Stabilirea prioritatilor la lucrarile de intretinere

      - sursa de caldura: centrala termica si punctul termic

      - reteaua de conducte

      - consumatorii: radiatoare, aeroterme

Pentru spatiul de la interior al atelierului incalzirea se va face cu 4 aeroterme montate pe peretii interiori .

Se va alege aceeasi solutie de incalzire si pentru depozitul de clorura de calciu, incalzirea se va face cu 2 aeroterme montate pe peretii interiori.

Se efectueaza frecvent verificari vizuale ale intregii instalatii de incalzire, incalzirea uniforma a radiatoarelor , respectiv traseul si imbinarile tevilor pt a nu fi scurgeri de apa. Daca incalzirea radiatoarelor este neuniforma, acestea trebuie aerisite sau in anotimpul calduros cand instalatia poate fi golita se curata impotriva depunerilor.

Convectoarele prevazute la spatiile de servicii sunt din otel si se amplaseaza pe conturul exterior al cladirii si, de regula, sub parapetul geamurilor. Convectoarele sunt prevazute cu racord electric pentru priza.

La convectoare se va verifica daca radiatorul se incalzeste in totalitate si daca consolele sau picioarele de sustinere sunt fixate bine.

## INSTALATIILE DE ALIMENTARE CU GAZ

Controlul instalatiei de alimentare cu gaz revine utilizatorului. La conductele instalatiei de utilizare, aparitia defectelor poate sa aibe consecinte foarte grave, datorita pericolelor ridicate de explozie si incendiu datorate de scapari.

Aparitia defectelor la instalatia de alimentare cu gaz se semnaleaza astfel:

    - scaderea presiunii la arzatoare; o presiune insuficienta se manifesta printr-o ardere neregulata;

    - aparitia mirosului de gaz. Mai intai se depisteaza incaperea in care se simte mirosul de gaz, iar apoi se controleaza traseele conductelor;

    - cresterea nejustificata a consumurilor de gaz poate sa insemne prezenta unor defectiuni in instalatie care sa insemne pierderi.

Comisia va efectua semestrial verificari la:

    - conductele instalatiei interioare de CLU

    - armaturile

    - regulatoarele

    - dispozitivele de siguranta

    - arzatoarele

#### Conductele instalatiei interioare de gaz

    - comisia inspecteaza starea generala a conductelor prin control vizual. Pentru remediere se aloca un buget pentru interventii foarte urgente, pentru care se apeleaza o unitate specializata autorizata.

#### Armaturi (robinete)

    - comisia va incerca usurinta de manevrare a robinetelor; se pot observa blocarea robinetului, datorita coroziunii sau datorita eventualelor depuneri; acest defect este frecvent pentru robinetele care nu au mai fost utilizate o perioada indelungata.

Aceste defectiuni se remediaza de catre personal calificat; comisia aloca un buget pentru interventii foarte urgente.

#### Aparatele de reglare (regulatoarele de debit)

    - la aceste regulatoare, cele mai frecvente defecte sunt determinate fie datorita unei exploatari necorespunzatoare, fie datorita unei greseli de montaj.

    - comisia poate sa sesizeze absenta unui filtru pe conducta de gaz, la intrarea in regulator – acest fapt poate conduce usor la infundarea mecanismelor si sectiunilor de trecere din interiorul regulatorului;

    - remedierile necesare rezulta in urma controlului regulatorului de catre o unitate specializata, iar reglarea acestor aparate trebuie facuta doar de personal autorizat.

Aceste defectiuni se remediaza de catre personal calificat; comisia aloca un buget pentru interventii foarte urgente.

#### Dispozitive de siguranta

    - neetanseitate la inchidere – nu inchide perfect alimentarea, astfel incat la revenire cu alimentare de gaz, exista scapari ale acestor dispozitive;

    - disparitia presiunii, nu intra imediat in functiune;

    - nu se mentine flacara de veghe, in cazul in care dispozitivul este prevazut cu aceasta.

Toate aceste defectiuni trebuie raportate de urgenta si rezolvate de un atelier specializat; comisia aloca un buget pentru interventii foarte urgente.

#### Arzatoare

    - flacara nu este stabila sau flacara se desprinde de pe capul de ardere;

    - arderea este zgomotoasa;

Toate aceste simptome tradeaza o ardere defectuoasa a gazului datorita unui reglaj prost al arzatorului, respectiv al aerului necesar arderii. Se aloca un buget pentru interventii urgente.

    - infundarea orificiilor de iesire datorita impuritatilor. Desfundarea se face cu un obiect ascutit, poate chiar un ac, dupa ce s-a inchis robinetul de alimentare;

    - deformarea sistemelor de reglare a admisiei aerului pentru ardere; se recomanda inlocuirea lor.

Defectiunea se raporteaza si se remediaza de catre un specialist autorizat; comisia aloca un buget pentru interventii foarte urgente.

## INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice ce fac obiectul prezentei documentatii trateaza:

    - Instalatiile electrice exterioare;

    - Instalatiile electrice interioare ale cladirilor din CIC si SPS.

Se considera instalatie electrica in functiune orice instalatie care se afla sub tensiune (total sau partial) sau care ar putea fi sub tensiune in orice moment.

Instalatia electrica care se afla in exploatarea personalului administrativ incepe de la locul in care este montat contorul de energie electrica.

Instalatiile electrice au rolul de a asigura distributia energiei electrice in cladiri, in scopul alimentarii receptoarelor electrice.

Elementele principale ale instalatiilor electrice de lumina, prize si forta din cladiri sunt: circuitele electrice, coloanele, tablourile electrice.

Prin circuit electric se intelege ansamblul de conductoare electrice (faza si nul de lucru, nul de protectie) introduse intr-un tub de protectie. Circuitele electrice sunt prevazute cu aparate de protectie (sigurante fuzibile, sigurante automate unipolare cu filet, sigurante automate, disjunctoare, disjunctoare cu protectie diferentiala, etc.). Aceste aparate se gasesc montate in tablourile electrice.

Circuitele electrice alimenteaza cu energie electrica un receptor, un ansamblu de receptoare (de exemplu, mai multe corpuri de iluminat). Circuitul are ca punct de plecare un tablou electric secundar.

Pozarea circuitelor se face in montaj ingropat (in elementele de constructie: in pereti, in sapa de egalizare, in placa de rezistenta ) sau in montaj aparent pe elementele de constructie (pe perete, pe plafon, pe grinzi etc.), in plafon fals.

Receptorul electric este un aparat electric care are rolul de a transforma energia electrica in alta forma de energie (exemplu: calculator, caloriferul electric, sursa de lumina, televizorul etc.).

Coloana electrica se defineste prin ansamblul elementelor conductoare si de izolare (sunt linii de curent trifazate) care alimenteaza cu energie electrica un tablou de distributie.

Tabloul electric are rolul de a asigura distributia energiei electrice la alte tablouri sau direct la receptoare. In tabloul electric se monteaza aparatele electrice de conectare-deconectare(intreruptoare, contactoare), aparate de protectie (sigurante fuzibile, disjunctoare, sigurante automate etc.), aparate de masura si control (ampermetre, voltmetre etc.).

Sistemul de iluminat este definit ca un ansamblu de corpuri de iluminat echipate cu surse de lumina corespunzatoare. Amplasarea corpurilor de iluminat se face astfel incat sa se realizeze un mediu luminos confortabil, necesar desfasurarii activitatii.

Sursa de lumina este un aparat electric care are rolul de a transforma energia electrica in lumina.

Corpul de iluminat este un aparat care are rolul de a sustine sursa de lumina, de a o proteja contra loviturilor mecanice, conditiilor de mediu si de a distribui fluxul luminos emis de aceasta. In interiorul corpului de iluminat se gasesc aparatele electrice necesare amorsarii si functionarii sursei de lumina si se realizeaza legaturile electrice.

#### Clasificarea instalatiilor electrice

      - Instalatii electrice pentru iluminat si prize cuprinzand instalatii electrice interioare si exterioare pentru iluminatul normal si de siguranta, respectiv  prize;

      - Instalatii electrice pentru forta cuprinzand instalatiile electrice care alimenteaza cu energie electrica motoarele electrice sau alte receptoare de forta si prizele trifazate;

      - Instalatii electrice de automatizare cuprinzand totalitatea aparatelor electrice de actionare, supraveghere si legaturile electrice (conductorii) dintre acestea. Instalatia electrica de automatizare realizeaza comanda automata a receptoarelor electrice in scopul reglarii diversilor parametri (temperatura, umiditate, presiune). De exemplu, realizarea presiunii corespunzatoare in instalatia de apa se poate face fara interventia directa o omului, prin comanda automata a unui motor asincron trifazat cuplat cu o pompa centrifugala.

      - Instalatii electrice de curenti slabi cuprinzand: instalatii de telefonie, instalatia de sonerie, instalatia de semnalizare incendiu sau efractie, instalatii de ceasuri electrice, reteaua de calculatoare etc.

      - Instalatii de protectie impotriva electrocutarii prin legarea la pamant cuprinzand instalatiile electrice care au ca scop reducerea tensiunii de atingere la valori admisibile, nepericuloase pentru om.

Alimentarea cu energie electrica s-a facut dintr-un transformator electric cu tensiunea primara corelata cu tensiunea retelei de energie electrica prezenta in zona si cu tensiunea secundara de 3x400V, 50Hz. Din transformatorul electric , energia electrica va fi preluata intr-un tablou de distributie general din care s-au alimentat in continuare principalii consumatori de forta cat si tablourile electrice secundare si prize din cladirile existente.

Traseele de cabluri electrice s-au executa subteran. Cablurile electrice utilizate s-au dimensionat pentru fiecare alimentare in parte si au respectat particularitatile de montaj. Pentru montaj subteran s-au utilizat obligatoriu cabluri electrice armate. Legaturile electrice se realizeaza in cablu pentru conectarea tablourilor. Acolo unde este necesar montajul cablajelor sub tencuiala (ingropate), legaturile electrice se realizeaza cu conductoare montate in tub.

S-au aplicat protectiile specifice conform reglementarilor in vigoare s-au aplicat:

    - protectii contra atingerilor directe si indirecte;

    - protectia la scurtcircuit si suprasarcina;

    - protectie diferentiala;

Functionarea corecta si sigura a instalatiilor electrice va fi posibila numai in conditiile unei intretineri realizate in mod corespunzator, in urma unor verificari periodice si a unor evidente clare. In caz contrar, echipamentul electric se va degrada in timp si nu va functiona corespunzator, acest lucru avand consecinte negative asupra activitatii desfasurate in cladire, a sigurantei utilizatorilor si a cladirii. Persoanele care fac parte din comisia care efectueaza verificarile periodice pentru intretinerea instalatiilor electrice, pot numai constata existenta unui defect. Depistarea cauzei si remedierea defectului se face in mod obligatoriu prin interventia unei persoane autorizate in instalatii electrice.

Verificarea instalatiilor electrice se va face de catre comisie, dar numai in prezenta unei persoane autorizate in acest domeniu, persoana care a efectuat un control amanuntit al instalatiei, conform normativelor in vigoare. Persoana care a efectuat acest control care precede inspectia comisiei are obligatia sa raspunda intrebarilor membrilor comisiei referitoare la starea instalatiei controlate.

Comisia de verificare are obligatia sa inspecteze instalatiile electrice din toate corpurile de cladire aferente institutiei, urmand un anumit traseu prestabilit, astfel: camera tabloului general, camera UPS-ului, birouri, sali de sedinte, depozite, camere informatice, grupuri sanitare.

Anual, comisia urmareste si verifica toate elementele componente ale sistemelor de iluminat si instalatiilor electrice aferente obiectivului, stabilind bugetele anuale necesare.

Capitolul de fata cuprinde o prezentare generala a tuturor instalatiilor electrice aferente obiectivului.

#### Iluminatul normal / siguranta (din interiorul si exteriorul cladirii) si prize

Corpurile de iluminat sunt echipate cu surse de lumina si aparataj auxiliar necesar functionarii acestora. In timpul utilizarii lor, pot aparea defecte atat la corpurile de iluminat, la sursele de lumina cat si la aparatajul auxiliar. Starea de functionare necorespunzatoare a acestora duce la generarea disconfortului vizual.

In cazul sistemelor de iluminat, comisia realizeaza verificarile prin examinare vizuala. Se pun sub tensiune sursele de lumina aflate in corpurile de iluminat dintr-o incapere si se verifica:

    - starea de functionarea a surselor de lumina;

    - existenta tuturor surselor de lumina in corpul de iluminat (se interzice echiparea corpului de iluminat cu un numar mai mic de surse de lumina decat numarul de surse pentru care acesta a fost conceput);

    - culoarea aparenta a surselor de lumina (sa fie aceeasi pentru toate sursele de lumina);

    - existenta efectului de palpaire a sursei de lumina;

    - numarul de ore de functionare al surselor de lumina pana la data verificarii, astfel incat acesta sa nu depaseasca numarul de ore de functionare considerat de producator;

    - nivelul de iluminare cu luxmetrul, in planul in care se gaseste sarcina vizuala (birou etc., conform normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP-061-02);

    - existenta unui zgomot suparator, produs in cazul defectarii;

    - existenta unui defect (ruperea, desprinderea, fisurarea) a corpului de iluminat;

    - verificarea starii de curatenie a corpurilor de iluminat conform recomandarilor facute in cuprinsul acestei lucrari.

Se recomanda ca inspectia sa fie precedata de controale realizate de catre un electrician autorizat. Comisiei ii revine rolul de a centraliza rezultatele controalelor efectuate de electrician.

Electricianul va verifica:

    - functionarea corespunzatoare a fiecarei surse de lumina;

    - existenta unui defect (spargerea, fisurarea, strapungerea) la partile izolatoare ale corpului de iluminat;

    - legaturile electrice la bornele corpurilor de iluminat (acestea se refac in timpul controlului daca se constata ca sunt slabite);

    - montarea in corpul de iluminat a unor surse de lumina conform proiectului initial de instalatii electrice.

Stabilirea prioritatilor lucrarilor de intretinere:

    - inlocuirea surselor de lumina defecte care apartin sistemului de iluminat de siguranta;

    - inlocuirea corpurilor de iluminat de siguranta defecte;

    - inlocuirea aparatajului aferent defect;

    - inlocuirea surselor de lumina defecte care apartin sistemului de iluminat normal.

    - inlocuirea corpurilor de iluminat defecte care apartin sistemului de iluminat normal;

    - inlocuirea surselor de lumina a caror culoare aparenta este diferita.

    - inlocuirea surselor de lumina la expirarea duratei de functionare a acestora;

    - inlocuirea sistemului de iluminat pentru obtinerea nivelului de iluminare impus de normative;

    - inlocuirea unor elemente componente ale sistemului de iluminat in scopul modernizarii acestuia, pentru sporirea confortului vizual si reducerea consumului de energie electrica.

#### Recomandari pentru intretinerea si exploatarea sistemelor de iluminat

Pentru realizarea unui confort luminos necesar desfasurarii activitatii este necesar sa se faca atat o alegere corespunzatoare a sistemului de iluminat, cat si o intretinere adecvata a sistemelor de iluminat, pe toata durata exploatarii acestuia.

Inlocuirea unei surse de lumina se face atunci cand aceasta s-a defectat sau atunci cand durata de functionare a acesteia a atins limita data de producator, dupa un anumit numar de ore de functionare (precizat in fisa tehnica a sursei de lumina), cand fluxul luminos emis de sursa scade sub 80% din fluxul initial si in planul de lucru nu se mai realizeaza nivelul de iluminare corespunzator. Este necesar, deci, sa se inlocuiasca sursa de lumina dupa expirarea duratei de functionare a acesteia.

Evidenta numarului de ore de functionare va fi tinuta de administratorul institutiei si in functie de aceasta, conducerea obiectivului va planifica inlocuirea surselor de lumina pentru anul urmator.

Personalul care intretine sistemele de iluminat trebuie sa tina evidenta foarte clara a numarului de ore de functionare a surselor de lumina din cladire. Se recomanda sa se stabileasca un numar mediu de ore de functionare pentru fiecare zi, corespunzatoare anumitor perioade din zi si din an. In timpul zilei, se considera ca nu este nevoie de lumina artificiala atunci cand cu ajutorul luminii naturale se realizeaza in planul de lucru un nivel minim al iluminarii impus prin normativ si o uniformitate a iluminarii corespunzatoare normativului. Se are in vedere, de asemenea, ca in campul vizual al personalului sa nu se gaseasca soarele a carui stralucire este foarte mare (in special in timpul pranzului). In acest caz, se recomanda utilizarea unor perdele sau jaluzele reglabile si utilizarea iluminatului artificial.

Inlocuirea surselor de lumina de putere mai mare cu surse de putere mai mica conduce la realizarea unui nivel de iluminare in planul de lucru al incaperii mai mic decat cel necesar.

Utilizarea in aceeasi incapere a unor surse de lumina avand culori diferite genereaza o stare de disconfort vizual. De aceea, cand se face inlocuirea unei surse de lumina, este necesar sa se ia in consideratie culoarea aparenta a sursei de lumina. De exemplu, o sursa care emite o lumina de culoare alb-galbuie nu poate fi inlocuita cu o sursa care emite o lumina de culoare alb- albastruie.

Se recomanda ca in stoc sa existe surse de lumina de rezerva, de acelasi tip cu cele utilizate.

Nu trebuie sa se monteze in corpul de iluminat un numar mai mic de surse de lumina decat numarul de surse pentru care acesta a fost conceput.

Nu se recomanda utilizarea unor corpuri de iluminat defecte, carora le lipsesc unele elemente componente.

Pentru o buna desfasurare a activitatii din incinta, in special in birouri, trebuie sa se realizeze un confort luminos corespunzator.

Confortul luminos trebuie sa se realizeze atat din punct de vedere cantitativ cat si din punct de vedere calitativ.

Din punct de vedere cantitativ, confortul luminos se poate realiza prin stabilirea tipului si numarului de corpuri de iluminat necesare obtinerii unui nivel de iluminare corespunzator pe masa de lucru. Realizarea pe masa de lucru a unui nivel de iluminare mai mic decat cel precizat de normativ are efecte negative asupra starii de sanatate a personalului. Efectele se pot manifesta imediat, prin aparitia unor stari de oboseala accentuata, dureri de cap etc., sau pot aparea dupa o perioada mai lunga de timp, afectand vederea.

Din punct de vedere calitativ, confortul luminos se realizeaza printr-o amplasare corespunzatoare a corpurilor de iluminat, astfel incat sa se realizeze o iluminare uniforma in planul de lucru (adica sa nu apara pe masa de lucru pete de lumina alternate cu pete de umbra).

O alta conditie necesara pentru realizarea confortului luminos este alegerea corecta a tipului de corp de iluminat.

Nivelul de iluminare, precum si uniformitatea iluminarii in planul de lucru dintr-o incapere trebuie sa fie conform "Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP-061-02". Conform normativului, intr-un birou, nivelul de iluminare trebuie sa fie de cel putin 500 lx.

Realizarea unui confort vizual optim in salile in care se desfasoara activitate de scris si citit trebuie realizata fara a neglija insa consumul de energie electrica. Pentru aceasta, se recomanda utilizarea unor surse de lumina care au o eficacitate luminoasa buna. Amplasarea corpurilor de iluminat se va face in siruri paralele cu fereastra si paralel cu directia de privire a personalului. Actionarea lor este bine sa se faca tot in siruri paralele cu fereastra.

Se recomanda, de asemenea, utilizarea unor corpuri de iluminat care sa dirijeze fluxul luminos emis de sursele de lumina, in procent mare, catre zona de lucru. In acest fel se realizeaza o utilizare mai eficienta a fluxului luminos, deci o mai buna utilizare a energiei electrice.

O alta problema importanta a sistemelor de iluminat este curatarea periodica a corpurilor de iluminat. Curatarea acestora de praf sau de alte particule se poate realiza de orice persoana insarcinata cu curatenia, dar numai in prezenta unui electrician autorizat, care sa faciliteze accesul in interiorul corpului de iluminat si sa deconecteze instalatia electrica de la reteaua electrica. Daca nu se realizeaza curatarea periodica a corpurilor de iluminat, depunerile de praf de pe suprafata acestora sau a surselor de lumina au ca efect reducerea fluxului luminos emis de sursele de lumina, deci scaderea nivelului de iluminare in planul de lucru.

In cazul instalatiei electrice de lumina si prize, comisia realizeaza verificarile prin examinare vizuala si manevre simple:

    - starea de functionare a intreruptoarelor, comutatoarelor (se actioneaza aparatul);

    - starea de functionare a fiselor de introducere in priza a receptoarelor electrice;

    - fixarea intreruptoarelor in doza de aparat;

    - fixarea prizelor in doza de aparat;

    - integritatea intrerupatoarelor, comutatoarelor si a fiselor de introducere in priza: existenta fisurilor, crapaturilor, sparturi in corpul aparatului, topirea sau deformarea acestora, schimbarea culorii initiale;

    - integritatea prizelor: existenta fisurilor, crapaturilor, topirea, deformarea sau schimbarea culorii initiale;

    - starea de supraincalzire locala a intreruptorului sau comutatorului;

    - starea de supraincalzire locala a prizei;

    - starea normala de functionare a tabloului electric;

    - verificarea integritatii tubului de protectie in cazul montarii aparente a circuitelor electrice

Pentru ca inspectia realizata de comisie sa nu se desfasoare prea lent si greoi, se recomanda ca aceasta sa fie precedata de controale care necesita un timp mai lung de efectuare, realizate de catre un electrician autorizat si care pot fi realizate numai de catre acesta. Comisiei ii revine in acest caz rolul de a centraliza rezultatele controalelor efectuate de electrician.

Electricianul autorizat verifica:

    - masurarea rezistentei de izolatie a conductorului sau a cablului electric;

    - incercari pentru constatarea defectului unui aparat electric din tablou;

    - verificarea legaturilor electrice din dozele de aparat si din dozele de derivatie (acestea se refac in timpul controlului daca se constata ca sunt slabite);

    - verificarea legaturilor electrice la bornele aparatelor din tablourile electrice (se refac in timpul controlului).

Controlul efectuat de electricianul autorizat se realizeaza conform normativelor in vigoare care reglementeaza domeniul (NP-I7; RE-I23; PE116; 3.1 RE-I15; 3.2 RE-171).

Stabilirea prioritatilor la lucrarile de intretinere:

    - inlocuirea aparatelor de protectie defecte din tabloul electric;

    - inlocuirea aparatelor de actionare defecte;

    - inlocuirea fiselor defecte ale aparatelor electrice;

    - inlocuirea prizelor defecte.

    - inlocuirea conductorilor sau a cablurilor electrice pentru care rezistenta de izolatie nu mai corespunde;

    - inlocuirea tuburilor de protectie deteriorate.

    - inlocuirea unor elemente componente ale instalatiei electrice in scopul modernizarii acesteia, pentru o intretinere facila si sigura a instalatiei electrice, pentru reducerea consumului de energie electrica (se va consulta in acest sens un proiectant de specialitate).

In cazul instalatiilor electrice de forta, verificarile se realizeaza prin examinare vizuala si prin masurari.

Comisia de verificare va observa daca exista: zgomote anormale in timpul functionarii motorului, intensificari ale vibratiilor, incalzire brusca si excesiva a lagarelor, fum, miros de izolatie arsa; scantei anormale sau cerc de foc la colector.

Comisia va verifica urmatoarele:

    - buna functionare a instalatiei de forta si de automatizare;

    - starea de functionare normala a motoarelor;

    - legaturile electrice pe placa de borne;

    - legaturile electrice la conductorul de nul de protectie si la priza de pamant;

    - integritatea tuburilor de protectie a circuitelor electrice de forta montate aparent;

    - urmarirea functionarii corecte a semnalizarii;

    - conditiile de mediu;

    - starea circuitului la trecerea intre incaperi, compartimente etc.

    - starea de curatenie a instalatiei electrice de forta  si a motoarelor;

    - efectuarea controlului realizat de organele de stat pentru metrologie la aparatele de masura din instalatia electrica;

    - inlaturarea defectelor semnalate in registrul de defecte;

    - existenta placutelor de avertizare care sa indice prezenta tensiunii;

    - existenta panourilor, paravanelor, imprejmuirilor si semnalizarilor pentru delimitarea unei zone cu pericol de electrocutare (daca este cazul).

Se recomanda ca verificarea efectuata de comisie sa fie precedata de controale care necesita un timp mai lung de efectuare, realizate de catre un electrician autorizat si care pot fi realizate numai de catre acesta. In caz contrar, desfasurarea inspectiei va fi lenta si greoaie. Comisiei ii revine in acest caz rolul de a centraliza rezultatele controalelor efectuate de electrician.

Electricianul autorizat verifica:

    - starea bornelor, a legaturilor electrice la bornele tuturor aparatelor electrice (acestea se refac in timpul controlului daca se constata ca sunt slabite) ale instalatiei si la cleme;

    - starea de functionare a aparatelor electrice din tablourile de forta;

    - masurarea rezistentei de izolatie a conductoarelor electrice;

    - continuitatea conductoarelor electrice (numai in cazul determinarii aparitiei unui defect);

    - incalzirea anormala a unor elemente componente ale instalatiei de automatizare: contacte, siruri, cleme etc.;

    - localizarea si inlaturarea punerilor la pamant.

Persoana autorizata care intervine in vederea remedierii defectelor aparute in instalatia electrica de forta si de automatizare, trebuie sa respecte in mod obligatoriu normativele in vigoare privind activitatea de exploatare a instalatiilor de forta si a instalatiilor de automatizari (NP-I7; RE-I23; PE116; PE506; 3.1RE-I15; 3.2 RE-171).

Stabillirea prioritatilor la lucrarile de intretinere:

    - remediere defect motor electric;

    - inlocuirea aparatelor de protectie defecte din tabloul electric;

    - inlocuirea aparatelor de actionare defecte din tablou;

    - inlocuirea prizelor defecte;

    - inlocuirea aparatelor de semnalizare defecte;

    - inlocuire borne si cleme de legatura defecte;

    - remediere defect sau inlocuire aparate de masura;

    - amplasare placute de avertizare, panouri, paravane etc.

    - inlocuirea conductorilor sau a cablurilor electrice pentru care rezistenta de izolatie nu mai corespunde;

    - remediere defect privind starea circuitelor la trecerea intre incaperi;

    - inlocuirea tuburilor de protectie deteriorate.

    - inlocuirea unor elemente componente ale instalatiei electrice in scopul modernizarii acesteia, pentru o intretinere facila si sigura a instalatiei electrice, pentru reducerea consumului de energie electrica (in acest sens se va consulta un proiectant de specialitate).

#### Recomandari pentru intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice pentru iluminatul normal si prize

In timpul exploatarii instalatiilor electrice de lumina si prize pot aparea urmatoarele defecte:

      - intreruperea circuitului electric;

      - defecte in tablourile electrice;

      - defecte la prize;

      - supraincalziri locale.

#### Intreruperea circuitului electric

Intreruperea alimentarii cu energie electrica a receptoarelor alimentate pe un circuit electric poate avea una din urmatoarele cauze:

##### declansarea aparatului de protectie poate fi cauzata de un curent de scurtcircuit, de un curent de suprasarcina sau de o supratensiune. Inlocuirea fuzibilului sau anclansarea aparatului de protectie (siguranta automata, disjunctor diferential etc.) se face numai dupa indepartarea cauzei care a dus la aparitia curentului de defect.

##### slabirea legaturilor electrice din dozele de derivatie. Legaturile conductoarelor se pot desface sau slabi. Acest lucru poate duce la intreruperea continuitatii electrice a circuitului sau la aparitia arcului electric. Arcul electric poate genera incendiu prin supraincalzirea locala a elementelor de constructie pe care se gaseste montata doza de derivatie.

##### deteriorarea aparatului de actionare (intreruptorul sau comutatorul) se poate manifesta prin:

        - slabirea ghearelor de fixare a intreruptorului in doza de aparat apare din cauza calitatii proaste a intreruptorului utilizat; se recomanda inlocuirea acestuia cu unul de calitate superioara. Este bine ca atunci cand se fac reparatii sau reabilitari sa se aibe in vedere achizitionarea unor aparate de calitate. In caz contrar, intretinerea devine o activitate care necesita timp si devine costisitoare.

        - topirea sau deformarea intreruptorului cauzata de degajarea mare de caldura care este produsa in cazul aparitiei unui arc electric puternic in interiorul aparatului. Un arc electric mai puternic decat cel normal apare in cazul unui defect in interiorul intreruptorului, sau din cauza slabirii legaturilor la bornele acestuia. Se constata defectul si este anuntat electricianul care verifica daca au fost afectate si alte elemente ale circuitului. Daca acestea nu au fost afectate, se remediaza defectul prin inlocuirea intreruptorului cu unul corespunzator. Daca si alte elemente au fost afectate, se inlocuiesc cu unele identice. Se recomanda ca in stoc sa existe aparate de actionare (intreruptoare sau comutatoare) de rezerva.

        - defectarea receptorului electric alimentat: aparatul defect se repara sau se inlocuieste.

        - defectul de izolatie a conductorului sau cablului electric apare din cauza imbatranirii izolatiei. Defectul de izolatie care nu este depistat la timp poate duce la intreruperea

circuitului electric prin generarea unui scurtcircuit. In cazul atingerii de catre o persoana, in mod accidental, a locului in care izolatia este deteriorata, aceasta se poate electrocuta. Depistarea locului de defect se realizeaza prin masurarea rezistentei de izolatie a conductorului. Dupa depistarea defectului se inlocuieste tronsonul defect.

        - intreruperea conductorului este un defect care apare mai rar. Depistarea tronsonului cu defect se face prin masurarea continuitatii electrice a conductorului. Masurarea continuitatii electrice a conductorului se face numai cand in instalatia electrica apare un defect cum ar fi: tensiunea scazuta la bornele receptorului electric, lipsa de tensiune etc.

##### defecte in tablourile electrice: in interiorul tabloului electric pot aparea o serie de defecte care sa impiedice buna functionare a instalatiei electrice. Este necesar ca acestea sa fie depistate si inlaturate in cel mai scurt timp cu putinta. In caz contrar, activitatea in incaperile in care se gasesc receptoarele electrice alimentate din acel tablou poate fi ingreunata sau nu se poate realiza. Depistarea si remedierea defectelor din tabloul electric se poate face numai de catre o persoana autorizata.

      - slabirea legaturilor electrice la bornele aparatelor: se cauta legatura slabita (surub desfacut) si se reface (se strange surubul).

      - deteriorarea clemelor sau a conectorilor: se depisteaza prin examinare vizuala clema sau conectorul defect si se inlocuieste cu un element identic.

      - deteriorarea unui aparat electric: se depisteaza aparatul electric defect si se inlocuieste cu unul identic.

      - deteriorarea izolatoarelor: izolatoarele defecte (sparte, rupte, smulse) se inlocuiesc cu altele identice aflate in stare de functionare; in scopul unei exploatari usoare si pentru reparatii rapide, in cadrul tablourilor se utilizeaza conductoare avand izolatia de culori diferite, iar aparatele se eticheteaza, astfel incat identificarea unui circuit sa fie rapida. Daca etichetele se deterioreaza se recomanda refacerea acestora.

#### Defecte care pot aparea la corpurile de iluminat si echipamentele aferente acestora

      - defectarea surselor de lumina: in cazul defectarii sursei de lumina, aceasta se inlocuieste cu una identica, de aceeasi putere si culoare aparenta, avand aceleasi dimensiuni.

      - slabirea legaturilor electrice la bornele corpului de iluminat: pentru depistarea defectului, se cauta bornele, se cauta legatura slabita si se reface prin strangerea surubului. In cazul in care borna de legatura sau clema s-a deteriorat, aceasta se inlocuieste.

##### spargerea, fisurarea, strapungerea partilor izolatoare

In cazul aparitiei unuia dintre defectele enumerate, partile izolatoare (care separa compartimentul in care se gaseste aparatajul electric) se inlocuiesc sau, daca este necesar, se inlocuieste corpul de iluminat cu unul identic.

#### Defecte la locurile de priza

      - topirea sau deformarea prizei: aceste defecte pot aparea atunci cand la priza au fost racordate receptoare electrice cu o putere maxima mai mare de 2000 W. Dupa constatarea defectului, se verifica daca alte elemente ale circuitului de priza au fost afectate (izolatia conductorilor electrici, legaturile la borne), dupa care se inlocuieste priza cu una identica.

Se recomanda ca in stoc sa existe prize de rezerva.

      - slabirea ghearelor de fixare a prizei in doza: apare din cauza calitatii proaste a prizei utilizate si in acest caz se recomanda inlocuirea acesteia cu una de calitate superioara. Este bine ca atunci cand se fac reparatii sau reabilitari sa se aiba in vedere achizitionarea unor aparate de calitate. In caz contrar, intretinerea devine o activitate complicata si costisitoare. Acest defect poate aparea, dar mai rar, si din cauza unei utilizari frecvente a prizei respective. In acest caz, defectul se remediaza prin strangerea suruburilor ghearelor de fixare a prizei in doza.

      - slabirea legaturilor: contactul imperfect realizat intre doua conductoare sau intre borna si conductor electric poate duce la aparitia arcului electric cu degajari de caldura. Acesta genereaza supraincalzirea elementelor combustibile din vecinatate si, implicit, poate genera incendiu.

      - supraincarcarea unui circuit: circuitul electric se supraincalzeste din cauza utilizarii circuitului la o putere mai mare decat cea pentru care a fost proiectat, iar aparatul de protectie nu a declansat din diferite motive (nu a fost corect dimensionat, a fost inlocuit cu unul necorespunzator, aparatul este defect etc.). Pot izbucni incendii si in aceasta situatie. Se inlatura cauza care a dus la aparitia acestei situatii si se inlocuieste conductorul electric care a suferit o supraincalzire.

#### Recomandari pentru intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice pentru iluminatul de siguranta

Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice pentru iluminatul de siguranta se face in mod similar cu cele ale instalatiilor electrice pentru iluminatul normal.

Sistemele de iluminat de siguranta au rolul de a permite evacuarea persoanelor din cladire in caz de urgenta (cutremur, incendiu etc.), prin asigurarea unui nivel minim de iluminare pe caile de circulatie si prin ghidarea acestora catre iesire. In functie de numarul persoanelor din cladire se alege un anumit tip de iluminat de siguranta de evacuare, conform normativului I7 aflat in vigoare.

Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat de siguranta se poate face din:

      - baterie centrala de acumulatoare;

      - grup electrogen;

      - transformator sau cofret de bransament diferite de cele utilizate pentru alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat normal;

      - acelasi transformator sau cofret de bransament din care se alimenteaza cu energie electrica sistemele de iluminat normal;

      - din baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive de comutare locale.

Este necesar ca sursa de lumina care se defecteaza sa fie inlocuita urgent astfel incat, in caz de nevoie, ghidarea spre iesire a persoanelor sa nu fie impiedicata.

#### Recomandari pentru intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice de forta si a instalatiilor de automatizare

Pentru a se realiza o intretinere corespunzatoare a instalatiilor electrice de forta si de automatizare, este necesar sa se tina o evidenta clara privind:

      - datele tehnice ale motorului si ale celorlalte echipamente electrice care intra in componenta acestor instalatii;

      - prescriptii, indicatii, recomandari, scheme date de fabrica  constructoare;

      - certificate de garantie, buletine de incercari;

      - procese verbale de receptie la punerea in functiune, revizie, reparatie;

      - defectele sau avariile survenite in timpul exploatarii;

      - numarul de ore de functionare a motoarelor;

      - scheme electrice la instalatia de automatizare (scheme monofilare, multifilare, etc.);

      - instructiuni de exploatare specifice;

      - jurnale de cabluri;

      - plan de amplasare si trasee de cabluri.

Personalului administrativ ii revine sarcina sa verifice zilnic buna functionare a acestor instalatii. De asemenea, personalului administrativ ii revine obligatia de a anunta de urgenta aparitia unui defect in instalatie. Depistarea si remedierea defectului se fac doar de o persoana sau o firma autorizata.

Pentru a nu se genera o functionare necorespunzatoare a motoarelor electrice, trebuie avuta in vedere, inca de la inceput, o amplasare a motoarelor astfel incat acestea sa nu fie expuse radiatiilor termice sau razelor solare.

Este necesar sa se realizeze o curatare periodica a motoarelor pentru indepartarea depunerilor de praf, care ar putea impiedica schimburile de caldura cu mediul inconjurator.

Placuta cu datele tehnice ale motorului electric nu trebuie scoasa si nu trebuie acoperita cu vopsea.

Pentru buna functionare a motorului este necesar ca temperatura si umiditatea mediului din incaperea in care se gaseste amplasat motorul sa corespunda celor prevazute in cartea tehnica a motorului. Trebuie sa se previna o eventuala agresivitate a mediului fata de motor.

Orice modificare care se face in instalatia de forta sau in cea de automatizare se va face numai cu acordul proiectantului si se va anexa la documentatia tehnica existenta.

#### Instalatiile electrice de curenti slabi

Comisia de verificare, insotita de o persoana autorizata, trebuie sa verifice:

    - buna functionare a instalatiei de curenti slabi;

    - prinderea aparatelor pe soclu;

    - legarea la priza de pamant a aparatelor pentru care acest lucru este necesar;

    - starea de curatenie a instalatiilor de curenti slabi.

Persoana autorizata care insoteste comisia trebuie sa efectueze un control care sa preceada inspectia si in care sa verifice:

    - starea aparatelor electrice componente;

    - legaturile electrice la bornele aparatelor (acestea se refac in timpul controlului daca se constata ca sunt slabite).

In timpul inspectiei, electricianul care a efectuat controlul va raspunde intrebarilor membrilor comisiei referitoare la starea instalatiei de curenti slabi.

Stabilirea prioritatilor la lucrarile de intretinere:

    - remedierea oricarui defect in instalatia de avertizare incendiu;

    - remedierea oricarui defect in instalatia de semnalizare efractie;

    - legarea la priza de pamant a aparatelor electrice componente.

    - remedierea oricarui defect care ar putea impiedica desfasurarea in conditii normale a activitatii in institutie;

    - starea de curatenie.

    - inlocuirea unor elemente componente ale instalatiei care sunt uzate moral sau perimate;

    - inlocuirea unor instalatii de curenti slabi vechi cu altele noi, performante (in acest sens se va consulta un proiectant de specialitate).

Recomandari pentru intretinerea si exploatarea instalatiilor de curenti slabi

Controlul periodic al functionarii instalatiilor de curenti slabi de avertizare incendiu sau efractie se face prin simularea unei situatii anormale; se verifica daca instalatia functioneaza corect. In cazul in care aceasta nu functioneaza, se anunta o persoana autorizata care se deplaseaza la fata locului, constata defectul si il remediaza.

In cazul in care in urma verificarii s-a constatat un defect la unul din aparatele electrice componente, acesta se repara de catre o persoana specializata sau se inlocuieste cu unul nou, de acelasi tip. Inlocuirea aparatului defect cu un aparat de alt tip se face numai cu acordul proiectantului.

Daca in urma verificarii s-au constatat legaturi necorespunzatoare la bornele aparatelor electrice componente, se remediaza defectul prin strangerea suruburilor.

Intretinerea curateniei instalatiilor de curenti slabi se realizeaza ori de cate ori este nevoie si numai cu o perie cu maner din lemn sau cu un aspirator cu capatul furtunului din plastic.

O situatie deosebita o reprezinta instalatia de curenti slabi de avertizare pentru incendiu careia trebuie sa i se acorde o importanta deosebita, deoarece aceasta functioneaza la intervale foarte mari de timp. De aceea, intretinerea acesteia trebuie sa se realizeze astfel incat punerea in functiune, in caz de incendiu, sa se realizeze corespunzator.

Pentru instalatia de semnalizare a incendiului se adopta o serie de masuri specifice: verificarea detectoarelor; verificarea centralei; verificarea circuitelor de legatura; verificarea generala a intregii instalatii.

#### Instalatii de protectie

Instalatia de legare la pamant si priza de pamant trebuie verificate, intretinute si reparate astfel incat sa permita, in caz de defect, scurgerea curentului electric catre pamant.

In timpul inspectiei, comisia poate examina vizual:

      - legaturile dintre carcasele metalice ale receptoarelor electrice si conductoarele de legare la pamant;

      - legaturile dintre conductoarele de legare la pamant si priza de pamant;

      - starea conductoarelor de legare la pamant;

      - piesele de legatura si legaturile aparente de imbinare intre elementele instalatiei de legare la pamant.

Pentru o mai mare siguranta in exploatare, este necesar ca o firma specializata sau o persoana autorizata, sa efectueze un control amanuntit al instalatiei efectuand:

      - verificarea continuitatii electrice a instalatiei de legare la pamant;

      - verificarea prin sondaj a gradului de corodare a electrozilor aflati in pamant prin dezgroparea acestora, de preferat in zona imbinarilor. In cazul in care se constata o reducere a grosimii electrozilor (platbanda OLZn si teava OLZn) cu mai mult de o treime din grosimea initiala, este obligatorie inlocuirea tuturor electrozilor care formeaza priza de pamant;

      - verificarea rezistentei prizei de pamant. Aceasta trebuie sa fie mai mica, cel mult egala cu 1 Ohm daca priza de pamant deserveste si instalatia de paratrasnet.

Acest control se realizeaza ori de cate ori este cazul, dar nu mai rar de 2 ani, conform normativului in vigoare care reglementeaza acest domeniu (NP-I7; RE-I23; PE116).

In timpul inspectiei, comisia centralizeaza rezultatele controlului facut de o firma sau persoana specializata, constatand starea instalatiei de legare la pamant si a prizei de pamant.

Stabilirea prioritatilor lucrarilor de intretinere

      - refacerea legaturilor si a imbinarilor din instalatie in cazul intreruperilor accidentale.

      - inlocuirea conductoarelor de legare la pamant, in cazul in care se constata o stare avansata de uzura;

      - inlocuirea oricaror elemente componente defecte ale celor doua instalatii, care ar impiedica scurgerea catre pamant a curentului electric.

Comisia verifica elementele componente ale instalatiei electrice si stabileste bugetul aferent fiecarui element component al acesteia (buget pentru lucrari foarte urgente, buget pentru lucrari  urgente, buget pentru lucrari curente).

#### Recomandari pentru intretinerea si exploatarea instalatiei de protectie prin legare la pamant si a prizei de pamant

In urma aparitiei unui defect in instalatia electrica, omul poate fi supus unor tensiuni de atingere care il pot electrocuta.

Legarea la priza de pamant a elementelor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune (carcase, constructii metalice, suporti metalici etc.) face ca tensiunea de atingere sa scada sub o valoare periculoasa pentru om, aceasta reprezentand, in general, o masura suplimentara de protectie a omului contra tensiunilor accidentale de atingere.

Se recomanda o intretinere permanenta a instalatiei astfel incat, in cazul aparitiei unei tensiuni de defect in retea, curentul electric sa fie dirijat catre priza de pamant. Importanta in acest caz este pastrarea continuitatii electrice a elementelor componente.

Se va reface de urgenta orice legatura din instalatie intrerupta in mod accidental care ar putea impiedica scurgerea curentului electric catre pamant. Se inlocuieste urgent orice componenta a retelei care prezinta a stare de uzura avansata. Priza de pamant se verifica periodic, conform normativului in vigoare care reglementeaza acest domeniu, de catre o firma specializata.

Rezultatele fiecarui control trebuie trecute intr-un registru de evidenta si trebuie sa cuprinda:

      - data efectuarii verificarii si masurarii;

      - conditiile meteo in timpul efectuarii acestora;

      - metoda si aparatele folosite;

      - rezistenta prizei de pamant masurata;

      - deficientele constatate si masurile de remediere.

Pentru o buna functionare a instalatiilor electrice aferente cladirii institutiei este necesar ca o comisie de verificare sa efectueze o inspectie anuala care sa constate starea acestora.

Pentru o verificare eficienta se recomanda ca, inainte de inspectia comisiei, o persoana sau o firma autorizata sa efectueze un control amanuntit al instalatiilor, conform normativelor in vigoare care reglementeaza domeniul.

Persoana care a efectuat acest control trebuie sa insoteasca comisia de verificare in timpul inspectiei si are obligatia de a raspunde intrebarilor adresate de catre membrii comisiei referitoare la starea instalatiilor electrice. Aceasta mai are obligatia de a efectua verificarile solicitate de membrii comisiei in timpul inspectiei.

Instalatiile electrice, ale caror elemente componente, in mod normal, se gasesc sub tensiune, se verifica in mod obligatoriu dupa fiecare modificare sau reparare a constructiei, dupa seisme sau dupa explozii produse in apropierea cladirii.

Verificarea curenta a instalatiilor electrice si a sistemelor de iluminat prin examinarea vizuala a elementelor componente aflate la vedere (intreruptoare, prize, corpuri de iluminat, surse de lumina, tuburi de protectie in montaj aparent etc.) se va face printr-un control preventiv realizat la cel mult 30 zile. Acest control poate fi realizat de catre administratorul cladirii si in cazul in care este constatat un defect, acesta are obligatia de a anunta o persoana autorizata care sa remedieze defectul.

Orice modificare a instalatiei electrice se face numai de catre un proiectant autorizat.

#### Anexe

Norme pentru protectia si siguranta utilizatorilor – Instalatii electrice

La executarea lucrarilor de intretinere, de consolidare sau reproiectare a unor elemente deteriorate, aferente instalatiilor electrice, este absolut necesara respectarea urmatoarelor norme de protectie a utilizatorilor:

      - vor fi asigurate controlul acceselor si siguranta sistemelor de inchidere impotriva furtului;

      - caile de circulatie si evacuare vor fi iluminate natural.

Executarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice se va face doar de personal calificat, in conformitate cu prevederile specifice.

In timpul lucrarilor de intretinere atat cei care le executa cat si utilizatorii vor fi instruiti pentru respectarea normelor de protectie a muncii, iar conducerea firmei care executa lucrarile de reparatii vor lua masuri si vor raspunde de protectia utilizatorilor in timpul lucrarilor de intretinere.

Masuri de protectie a persoanelor neautorizate contra electrocutarii

O prima masura de protectie a persoanelor neautorizate contra electrocutarii consta in interzicerea accesului acestor persoane in zone cu pericol de electrocutare.

Pentru aceasta se pot folosi: placute de avertizare care sa indice prezenta tensiunii si panouri, paravane, imprejmuiri si semnalizari pentru a delimita zona periculoasa.

Sunt interzise:

      - executarea reparatiilor de orice fel de catre persoane neautorizate;

      - folosirea in stare defecta sau in stare de uzura a instalatiilor electrice;

      - folosirea improvizatiilor in instalatiile electrice;

      - incarcarea instalatiilor electrice (cabluri, conductoare, tablouri etc.) peste sarcina admisa;

      - suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele electrice;

      - folosirea instalatiilor electrice sau a aparatelor electrice care nu corespund din punct de vedere al protectiei fata de mediul in care se vor monta;

      - utilizarea lampilor portabile alimentate prin cabluri electrice improvizate sau uzate;

      - folosirea unor abajururi improvizate pentru corpurile de iluminat;

      - intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decat cele stabilite;

      - racordarea la priza a unor receptoare electrice direct prin introducerea conductoarelor electrice;

      - folosirea receptoarelor electrice care transforma energia electrica in caldura (resouri, radiatoare, ciocane de lipit etc.) fara a se lua masuri de izolare a acestora fata de unele elemente combustibile din incapere;

      - lasarea neizolata a conductoarelor electrice aflate sub tensiune;

      - alimentarea receptoarelor electrice cu contact de protectie in prize fara contact de protectie.

#### Recomandari privind instruirea personalului pentru intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice

Prezentul capitol are ca scop instruirea personalului care administreaza cladirea institutiei pentru mentinerea in stare de functionare corespunzatoare a sistemelor de iluminat si a instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Raspunderea pentru starea tehnica, exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice si sistemelor de iluminat apartinand cladirii revine proprietarului imobilului si personalului din administratia cladirii.

Ca o prima cerinta in realizarea obiectivului propus, personalul care asigura exploatarea instalatiilor electrice si sistemelor de iluminat ale cladirilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

      - sa fie sanatos atat din punct de vedere fizic cat si psihic;

      - sa nu prezinte infirmitati care sa-l impiedice in indeplinirea sarcinilor care-i revin;

      - sa nu lucreze sub influenta bauturilor alcoolice;

      - sa urmeze instructajul la locul de munca in ceea ce priveste normele de protectie a muncii pentru instalatiile electrice (NSPM65/97);

      - sa cunoasca aparatajele electrice si utilajele alimentate cu energie electrica;

      - sa cunoasca pericolele care pot aparea in timpul utilizarii instalatiilor electrice;

      - sa poata folosi mijloace de stingere a incendiilor in instalatiile electrice.

Orice modificare realizata in cadrul instalatiilor electrice sau a sistemelor de iluminat se face numai sub coordonarea unui proiectant de specialitate care va elabora o documentatie tehnica in conformitate cu normele in vigoare. Modificarea se anexeaza la proiectul initial.

In exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice si a sistemelor de iluminat, personalul trebuie sa detina un registru in care sa se tina evidenta controalelor realizate, evidenta defectiunilor si a reparatiilor efectuate.

Preluarea in exploatare a instalatiilor electrice si a sistemelor de iluminat noi sau a celor care au fost supuse unor lucrari de revizii si reparatii se face numai dupa constatarea functionarii corecte a acestora.

Preluarea in exploatare se face intre executant si beneficiar pe baza unui proces verbal de receptie.

#### Recomandari privind intretinerea aparatelor de masura

Aparatele de masura din instalatiile electrice au rolul de a permite citirea sau inregistrarea valorilor unor parametrii electrici cum ar fi: tensiunea, intensitatea curentului, puterea, energia electrica consumata. Aceste aparate sunt: voltmetrele, ampermetrele, wattmetrele, contoarele etc.

Aparatele de masura din instalatiile electrice trebuie verificate cu regularitate de organele de stat pentru metrologie. Perioada de verificare a acestora este impusa de acestea.

In vederea intretinerii aparatelor de masura trebuie sa se realizeze:

      - verificarea functionarii corecte a aparatelor de masura;

      - verificarea etanseitatii dulapurilor si tablourilor pe care sunt instalate aparatele electrice de masura;

      - intretinerea curateniei acestora;

      - evidenta defectiunilor, reparatiilor si verificarilor aparatelor de masura prin inscrierea lor in registrul de evidenta.

Repararea aparatelor de masura defecte se face numai de catre firme autorizate de catre organele de stat pentru metrologie sau de catre acestea.

In cazul nerespactarii conditiilor minime de exploatare si mentenanta periodica a constructiilor cat si a instalatiilor, ce deservesc obiectivul Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea I Sibiu-Boita, Antreprenorul nu-si asuma nici o raspundere pentru integritatea si sanantatea acestora.

Lipsa asigurarii unui prag minim de ventilare si temperatura, a spatiilor si intalatiilor specifice fiecarui obiectiv si sau echipament, prevazute de normele specifice in vigoare, pot produce avarii iremediabile. Actiunile deliberate pentru inchideri, scoatere de sub tensiune, scoatere din functiune, chiar si temporara, in afara de cele prevazute pentru reparatii sau mentenanta periodica, conduc la pierderea garantiei pentru obiectivul/obiectivele respective.

Tratarea cu superficialitate a acestor aspecte poate pune in pericol siguranta persoanelor si a cladirii.

## Reglementari	tehnice romanesti in vigoare privind urmarirea comportarii constructiilor

- Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii.

- Regulament privind asigurarea activitatii metrologice in constructii. Hotararea Guvernului Romaniei

- nr. 766/1997.

- Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii. Hotararea Guvernului Romaniei

- nr. 766/1997.

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Hotararea Guvernului	Romaniei

- nr. 766/1997.

- Regulament de organizare si functionare a Inspectiei de Stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia. Hotararea	Guvernului	Romaniei nr. 507/1997.

- Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 766/1997.

- Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994.

- Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 273/1994.

- Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiei. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 273/1994.

- STAS 10000/075 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor.

- STAS 274590 Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice.

- STAS 127588 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor mecanice.

- STAS 133680 Constructii. Incercarea in situ a constructiilor prin incercari statice.

- STAS 6606/286 Defectoscopie cu radiatii penetrante. Examinarea radiografica a imbinarilor sudate prin topire.

- STAS 955287 Defectoscopie ultrasonica. Examinarea imbinarilor sudate prin topire.

- STAS 1264388 Controlul vizual al imbinarilor sudate prin topire.

- STAS 610286 Betoane pentru constructii hidrotehnice. Clasificare si conditii tehnice de calitate.

- STAS 6657/289 Elemente prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat. Reguli si metode de verificare a calitatii.

- STAS 788390 Constructii hidrotehnice. Supravegherea comportarii in timp.

- STAS 1037280 Lucrari de imbunatatire funciare. Supravegherea comportarii in timp a lucrarilor de indiguire. Prescriptii generale.

- STAS 292083 Poduri de sosea. Supravegheri si revizii.

- P 10092 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale.

- C 4174 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte, social culturale si industriale prin metode topografice.

- C2685 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive.

- C 20081 Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului la constructii ingropate, prin metoda carotajului sonic.

- C 20581 Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incercari statice, conform STAS 133680 a constructiilor civile si industriale.

- C 23691 Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere, la determinarea rezistentei betonului.

- C 24493 Indrumator pentru inspectarea si diagnosticarea privind durabilitatea constructiilor din beton armat si beton precomprimat.

- I 2572 Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipienti.

- PE 43293 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor CNE.

- Pe 73892 Instructiuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea hazardului seismic in amplasamentul constructiilor importante (baraje, centrale nuclearoelectrice).

- CD 15686 Norme departamentele pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor specifice industriei miniere.

- PE 73289 Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice.

- PE 74189 Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor de retele electrice.

- CD 11978 Norme departamente de urmarire a comportarii in timp a constructiilor de hidroamelioratie.

- PE 73489 Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor hidroenergetice.

- AND 52294 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod.

- 7889 Norme departamentale pentru urmarirea in timp a constructiilor din ramura ocrotirii sanatatii.

- CD 10781 Normativ departamental privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor din unitatii MAIA.

- CD 10989 Norme departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor din dotarea unitatilor industriei usoare.

- CD 11488 Normativ departamental privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor din specificul industriei chimice.

- CD 16187 Normativ departamental privind urmarirea comportarii in timp a cladirilor si constructiilor specifice din dotarea MCInd.

- CD 16587 Normativ departamental MICM pentru urmarirea in timp la cladiri si constructii speciale pentru intreprinderi din industria constructiilor de masini.

- CD 16787 Normativ departamental MICM pentru urmarirea in timp la cladiri si constructii speciale pentru intreprinderi din industria constructiilor de utilaj greu.

- Norme tehnice necesare proiectantilor pentru intocmirea instructiunilor scrise privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, in specificul industriei constructiilor de masini (prelucrari la rece) inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.

- Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995 cu privire la Instructiunile privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a constructiilor Buletinul Constructiilor nr. 4/1996.

- Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii

- HGR 272/1994 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii

- HGR 273/1994 - Hotarire privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora: Norme de intocmire a Cartii tehnice a constructiei HGR 766/1997 - Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

- I20/2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului

- NP–I7 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c.

- RE-I23 - Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant

- PE116 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

- 3.1RE-I15 - Instructiuni privind calibrarea, inlocuirea si evidenta sigurantelor fuzibile

- 3.2 RE-171 - Instructiuni privind montarea, exploatare si incercarea mijloacelor de protectie contra supratensiunilor

- NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

- PE017 - Regulament privind documentatia tehnica in exploatare

- C65 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente NPSM65 - Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

- O.G.nr.60/1997 - Ordonanta privind apararea impotriva incendiului

- PE 131 - Regulament de exploatare tehnica a motoarelor electrice